# OPIS TECHNICZNY

## DO PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ,

## KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

## W UL. FABRYCZNEJ W BARLINKU

# I	CZĘŚĆ OPISOWA

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

  - SIEĆ WODOCIĄGOWA

  - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

  - SCIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- WYKONYWANIE PRAC ZIEMNYCH

UWAGI

###### II	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYS. NR 1		PLAN SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWY 1:500

RYS. NR 2-3	PROFILE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:500/100

RYS. NR 4-5	PROFILE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:500/100

RYS. NR 6-7	PROFILE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1:500/100

RYS. NR 8	WPUSTY DESZCZOWE – SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA

RYS. NR 9	WĘZŁY POŁĄCZENIOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ

## CZĘŚĆ OPISOWA

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem,

- Wizja lokalna w terenie,

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali  1:500,

- Obowiązujące normy i przepisy,

- Warunki techniczne przyłączenia wydane przez Spółkę Wodną „PŁONIA” w Barlinku

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Fabrycznej w Barlinku. Opracowanie jest wykonane z uwzględnieniem nowoprojektowanej nawierzchni drogowej ulicy Fabrycznej.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Ulica Fabryczna w Barlinku jest aktualnie drogą gruntową w przeważającej części nieuzbrojoną w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Istniejące sieci będące miejscem włączenia projektowanego uzbrojenia to:

- w ul. Fabrycznej

- istniejąca sieć wodociągowa Ø100

- istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej Ø800

- istniejący odcinek sieci kanalizacji sanitarnej

do wysokości bud. nr 3b Ø200

- w ul. Ogrodowej

- istniejąca sieć wodociągowa Ø80 żeliwo

- istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej Ø700

Istniejąca sieć wodociągowa od budynku nr 3b do sieci wodociągowej istniejącej ul. Fabrycznej, z uwagi na zły stan techniczny (rury Ø100 stalowe) należy wyłączyć z eksploatacji (w razie potrzeby zdemontować).

4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

4.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA

Opracowanie obejmuje zakresem wykonanie sieci wodociągowej w ulicy fabrycznej wraz z przyłączami do istniejących budynków i działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę. Projektowany wodociąg zrealizować z rur PE - HD Ø90x4,3; Pnom.=1,0 MPa.

Ze względu na ukształtowanie nowoprojektowanego odcinka ulicy Fabrycznej przyłączenie do sieci wodociągowej wykonane będzie

od ul. Ogrodowej i od ul. Fabrycznej. Włączenie w istniejący wodociąg Ø100 w ulicy Fabrycznej wykonać poprzez trójnik 100/80/100 wyposażony w zasuwę odcinającą żeliwną ziemną z uszczelnieniem miękkim. Włączenie w istniejący wodociąg Ø80 w ul. Ogrodowej wykonać poprzez trójnik 80/80/80 wyposażony w zasuwę odcinającą żeliwną ziemną z uszczelnieniem miękkim. Projektuje się również wykonanie przyłączy wodociągowych do poszczególnych działek zabudowanych jak i działkach przeznaczonych pod zabudowę. Na poszczególnych działkach przewidzieć montaż zestawów wodomierzowych w typowych studniach wodomierzowych, usytuowanych za granicą posesji niezabudowanych, oraz przyłączy do wodomierzy istniejących na działkach zabudowanych (przyłącze wykonane za pierwszą ścianę budynku wraz z przebiciem przez ścianę). Całą projektowaną sieć uzbroić w hydranty przeciwpożarowe podziemne HP80 (lokalizacja hydrantów pokazana na rys. nr 1).

4.2. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla działek zabudowanych i niezabudowanych zlokalizowanych przy ulicy Fabrycznej w Barlinku.

Z powodu spadków projektowanej drogi, ulicy Fabrycznej, odprowadzenie ścieków sanitarnych projektuje się w dwóch kierunkach. Ścieki sanitarne od wysokości działek niezabudowanych sprowadzone zostały w kierunku ul. Ogrodowej i włączone w istniejący kolektor ogólnospławny Ø700. Ścieki sanitarne z budynku nr 2 odprowadzone zostaną do istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 i włączone poprzez wpięcie do istniejącej studzienki na wysokości budynku nr 3b. Przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynków istniejących należy włączyć do projektowanej sieci kanalizacyjnej, a przyłącza do działek niezabudowanych wykonać jako nowoprojektowane, kończąc studzienka rewizyjną przy granicy działki.

Kanalizacja grawitacyjna jest zaprojektowana z rur PVC Ø200. Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studzienki betonowe Ø 1000 mm.

Studzienki rewizyjne należy wyposażyć w włazy żeliwne typu ciężkiego.

Ich lokalizacja umożliwia wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych.

Rurociąg PVC należy układać z zachowaniem normatywnych spadków na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz obsypać warstwą o gr. 30 cm ponad wierzch rury. Pozostałą część zasypać urobkiem z wykopu pozbawionym gruzu.

W miejscach przechodzenia trasy projektowanych przewodów pod jezdnią należy zabezpieczyć je stalowymi rurami osłonowymi.

4.3. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projekt przewiduje również odwodnienie nowoprojektowanej

ul. Fabrycznej w Barlinku. Lokalizacja wpustów deszczowych została ustalona przy projektowaniu spadków drogi. Odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni jezdni odbywać się będzie w dwóch kierunkach, do istniejącego kolektora ogólnospławnego Ø700

w ul. Ogrodowej, oraz Ø800 w ul. Fabrycznej. Włączenie w istniejąca sieć ogólnospławna należy wykonać tak, aby po zrealizowaniu kanału deszczowego w ul. Fabrycznej i ogrodowej, możliwe było jego przepięcie.

Projektowane wpusty uliczne osadzone będą na studzienkach betonowych o średnicy 450mm z osadnikiem o wysokości 0,5m (szczegół podłączenia wpustów pokazano na rys. nr 8).

Kanalizacja deszczowa jest zaprojektowana z rur PVC Ø200. Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studzienki betonowe Ø 1000 mm.

Studzienki rewizyjne należy wyposażyć w włazy żeliwne typu ciężkiego i osadniki o wysokości 0,5m.

Rurociąg PVC należy układać z zachowaniem normatywnych spadków na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz obsypać warstwą o gr. 30 cm ponad wierzch rury. Pozostałą część zasypać urobkiem z wykopu pozbawionym gruzu.

W miejscach przechodzenia trasy projektowanych przewodów pod jezdnią należy zabezpieczyć je stalowymi rurami osłonowymi.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, jako przeszkoda występuje ciek wodny / kanał. Pomiędzy studzienkami D9 i D10 projektuje się obniżenie odcinek sieci tak, aby odległość pomiędzy górną krawędzią rurociągu a dnem kanału wynosiła min. 1,0m. Rozwiązanie „lewarowe” pozwala na grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych i jednoczesne ominięcie cieku wodnego.

6. WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH

Roboty w obrębie pasa drogowego (utwardzonych) należy prowadzić

w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych (szczególnie w rejonie zabudowy) lub szerokoprzestrzennych skarpowanych (przy zachowaniu możliwości objazdu).

Przy braku możliwości prowadzenia wykopów na odkład urobek należy składać na czasowym składowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przewody kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej. Jeśli grunt z wykopu spełnia wymogi gruntu kategorii I-II dopuszcza się jego użycie do zasypania po oczyszczeniu z gruzu i odpowiednim zagęszczeniu (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać przekopy kontrolne a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych danego uzbrojenia.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych odwodnienie należy prowadzić za pomocą pomp powierzchniowych, ciągów drenarskich lub zestawów igłofiltrowych. Decyzję co do sposobu wykonania odwodnienia należy podjąć w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

# UWAGI KOŃCOWE

- Całość prac przewidzianych projektem wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

- Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne, roboty ziemne w terenie uzbrojonym prowadzić ręcznie, a w przypadku odkrycia obcego uzbrojenia, roboty prowadzić pod nadzorem Eksploatatora sieci.

- Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów zastosowanych materiałów.

- Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem i inspektorem nadzoru.

- Wszystkie rzędne istniejącego uzbrojenia sprawdzić na terenie budowy, w przypadku wystąpienia kolizji prowadzenie przewodów uzgodnić z właścicielami sieci.