SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

ST- 03.00-1

Linie kablowe zasilające

Wewnętrzne instalacje elektryczne

Oświetlenie zewnętrzne

Nazwy i kody Robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Robót:

45300000-0 Budowlane prace instalacyjne

Klasa Robót;

45310000-3 Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych

Kategoria Robót:

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45315300-1 Budowa linii energetycznych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Spis treści

1. WSTĘP………………………………………………………………………………………………………..  4

1.1. Przedmiot ST…………………………………………………………………………………………….….4

1.2. Zakres stosowania ST……………………………………………………………………………………...4

1.3. Zakres robót objętych ST…………………………………………………………………………………..4

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe……………………………………………………………………...…4

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i Robót Tymczasowych………………………..…..5

1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia……………………………………………....5

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót……………………………………………………………………..5

1.6. Określenia podstawowe……………………………………………………………………………………5

2. Materiały………………………………………………………………………………………………………..5

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń…………………………………………….……6

2.2. Wymagania szczegółowe………………………………………………………………………….………6

2.3.Wykaz materiałów…………………………………………………………………………………..……….6

2.3.1. Instalacja oświetleniowa………………………………………………………………………………….6

2.3.2. Instalacja gniazd wtykowych……………………………………………………………………...……..8

2.3.3. Rozdzielnice elektryczne……………………………………………………………………….………..9

2.3.4. Instalacja odgromowa………………………………………………………………………….…………9

2.3.5. Uziemienia……………………………………………………………………………………….………10

2.3.6. Linie kablowe zasilające………………………………………………………………………………..10

2.3.7. Oświetlenie zewnętrzne…………………………………………………………………………..…….11

2.3.8. Zasilanie budynku Sali Widowiskowej………………………………………………………….……..11

2.3.9. Tablice rozdzielcze Sali Widowiskowej ………………………………………………………………12

2.3.10. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych Sali Widowiskowej……………………………………12

2.4. Wymagania dotyczące materiałów…………………………………………………………………..…..12

2.5. Składowanie materiałów………………………………………………………………………………….13

3. SPRZĘT WYKONAWCY…………………………………………………………………………….……..14

4. TRANSPORT……………………………………………………………………………………….………..16

5. WYKONANIE ROBÓT…………………………………………………………………………..….……….17

5.1. Wymagania ogólne………………………………………………………………………………….…….17

5.2. Zakres wykonywanych Robót………………………………………………………………….…………17

5.2.1. Uwagi ogólne…………………………………………………………………………………………….17

5.3. Wymagania szczególne…………………………………………………………………………..………18

5.3.1. Oświetlenie ogólne………………………………………………………………………………..…….18

5.3.2. Instalacja gniazd wtykowych………………………………………………………………….….…….19

5.3.3. Tablice rozdzielcze…………………………………………………………………………….………..20

5.3.4. Linia kablowa zasilająca………………………………………………………………………………..20

5.3.5. Instalacja odgromowa…………………………………………………………………………………..20

5.3.6. Uziemienia i połączenia wyrównawcze……………………………………………………………….21

5.3.7. Oświetlenie terenu………………………………………………………………………..……………..21

5.3.8.Ochrona przed porażeniem……………………………………………………………………………..21

5.3.9. Badania i pomiary……………………………………………………………………………………….22

5.3.10. Zasilanie budynku Sala Widowiskowa …………………………………………...…………………22

5.3.11.Tablice rozdzielcze Sala Widowiskowa ……………………………………………..………………22

5.3.12. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych Sala Widowiskowa ………………..…………………22

5.3.13. Instalacja telefoniczna Sala Widowiskowa ……………………………………...………………….23

5.3.14. Ochrona od porażeń Sala Widowiskowa…………………………………...……………………….23

5.4. Zakup transport i składowanie materiałów…………………………………...…………………………23

5.5. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy oraz prowadzenia robót………………………..………23

5.6. Dokumentacja powykonawcza……………………………………………………………………...……23

6.KONTROLA JAKOŚCI……………………………………………………………………………………….24

6.1. Ogólne zasady……………………………………………………………………………………………..24

6.2. Kontrola jakości materiałów………………………………………………………………...…………….25

6.3. Kontrola jakości wykonania Robót……………………………………………………………………….25

6.4. Badania i pomiary……………………………………………………………………….…………………26

7. OBMIAR ROBÓT…………………………………………………………………………………………….26

8. ODBIÓR ROBÓT……………………………………………………………..……………………………..26

8.1. Odbiór Robót zanikających……………………………………………………..………………………..27

8.2. Odbiór częściowy……………………………………………………………...…………………………..28

8.3. Odbiór końcowy………………………………………………………..…………………………………..28

8.4. Zapisywanie i ocena wyników badań……………………………………………………………………29

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI………………………………………………………………………………….29

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych……………………………………………………….29

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i towarzyszących………………………..…………30

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA…………………………………………………………….………………30

10.1. Elementy dokumentacji projektowej………………………………………………….………………..30

10.2. Normy……………………………………………………………………………………………………..30

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne………………………………………………………………..31

# 1. WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w zakresie linii kablowych zasilających, wewnętrznych instalacji elektrycznych i oświetlenia zewnętrznego wokół modernizowanego i rozbudowywanego budynku merytoryczno – administracyjnego Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9 w Barlinku.

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie linii kablowych zasilających, wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz oświetlenia zewnętrznego na terenie budynku Barlineckiego Ośrodka Kultury i obejmują

1.3.1.1  Dostawa i montaż instalacji wewnętrznej oświetleniowej oświetlenia ogólnego awaryjnego i ewakuacyjnego.

1.3.1.2  Dostawa i montaż instalacji wewnętrznej gniazd wtykowych

1.3.1.3  Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych.

1.3.1.4  Dostawa i montaż instalacji odgromowej.

1.3.1.5  Dostawa i montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.

1.3.1.6  Dostawa i montaż linii kablowych zasilających rozdzielnice, urządzenia Technologiczne .

1.3.1.7  Dostawa i montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z osprzętem

1.3.1.8  Wykonanie projektu wykonawczego oraz jego realizacja w zakresie TV przemysłowej

1.3.1.9  Badania i pomiary.

1.3.1.10  Roboty demontażowe.

1.3.1.11  Dostawa i montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Sali Widowiskowej, w tym :

- Prace przygotowawcze i demontażowe

- Zmiany w zasilaniu budynku i rozdzielni , główny wyłącznik p.pożarowy

- Tablice rozdzielcze i wewnętrzne linie zasilające

- Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego i gniazd 230V i 400V

- Instalacja telefoniczna

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych

Do wykonania Robót budowlanych podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w ST-00.00 i i ST 01.00.

## Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia.

45315300-1 Budowa linii energetycznych

45310000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

45311200-2 Prace dotyczące montażu opraw elektrycznych

45313000-4 Instalowanie wind i podnośników

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

## Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 i i ST 01.00.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy , zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni, zostały umieszczone w ST-00.00 Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, a w szczególności z PN-76/E-05125 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz PN-IEC 60364-5-52,52 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-00.00 i i ST 01.00.

# Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w ST-00.00 i i ST 01.00.

Materiały stosowane do budowy przyłącza telekomunikacyjnego powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone przez Inżyniera.

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Materiały stosowane do wykonania Robót budowlanych muszą posiadać:

-  Aprobaty  Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami

-  Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN

-  Certyfikat bezpieczeństwa

## Wymagania szczegółowe

Rozwiązania równoważne są możliwe jedynie w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są co najmniej równorzędne konstrukcje, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji projektowej oraz posiadają parametry nie gorsze niż określone przez projektanta

## Wykaz materiałów

### Instalacja oświetleniowa

| L.p. | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilośc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa bezpieczeństwa ze źródłem światła SON-I 70W do montażu na ścianie lub suficie w przejściach i wejściach do budynków, obudowa odlew aluminiowy IP54, klosz z przezroczystego poliwęglanu, wyposażona w łącznik zmierzchowy do samoczynnego załączania typ SGA113-1 SON-170W 230V KP, nr kat. 926841003546 (Philips) | Szt. | 14 |
| 2. | Czujnik ruchu IP54 typ ES-60, kąt 360o, zasięg do 6m, nr kat 5905148003546 (Brilux) | Szt. | 80 |
| 3. | Oprawa świetlówkowa uniwersalna do pomieszczeń użyteczności publicznej i innych do montażu nasufitowego i do wbudowania/montażu w suficie podwieszanym o module 600x600mm, o bardzo wysokich parametrach technicznych i optycznych, do świetlówek T5 ze statecznikiem elektronicznym, , z rastrem parabolicznym np. typu CAPRI T5 PAR 4x24W IP20, prod. PLEXIFORM, z akcesoriami | Szt. | 40 |
| 4. | Oprawa świetlówkowa uniwersalna do pomieszczeń użyteczności publicznej i innych do montażu nasufitowego i do wbudowania/montażu w suficie podwieszanym o module 600x600mm, o bardzo wysokich parametrach technicznych i optycznych, do świetlówek T5 ze statecznikiem elektronicznym, , z restartem parabolicznym np.. typu CAPRI T5 PAR 4x24X IP20< z modułem zasilania awaryjnego 3-godzinnym prod. PLEXIFORM, z akcesoriami | Szt. | 170 |
| 5. | Oprawa świetlówkowa skompensowana do pomieszczeń użyteczności publicznej i innych do wbudowania/montażu nasufitowego o module 600x600mm, typu TORINO IP65/IK08 4x18W prod. PLEXIFORM, z akcesoriami | Szt. | 6 |
| 6. | Oprawa świetlówkowa skompensowana do pomieszczeń użyteczności publicznej i innych do wbudowania/montażu nasufitowego o module 600x600mm, np. typu TORINO IP65 4x18W, z modułem zasilnia awaryjnego 3-godzinnym prod. PLEXIFORM, z akcesoriami | Szt. | 34 |
| 7. | Oprawa świetlówkowa nasufitowa szczelna z rastrem parabolicznym typu OPK 2x36W IP65/IK08 ze statecznikiem elektronicznym np.prod.Farel Philips | Szt. | 4 |
| 8. | Oprawa świetlówkowa nasufitowa szczelna z rastrem parabolicznym typu OPK 2x36W IP65/IK08 ze statecznikiem elektronicznym, z modułem zasilania awaryjnego 3-godzinnym np. prod. Farel Philips | Szt. | 2 |
| 9. | Oprawa świetlówkowa nasufitowa szczelna z rastrem parabolicznym typu OPK 2x58W IP65/IK08 ze statecznikiem elektronicznym np. prod. FAREL Philips | Szt. | 14 |
| 10. | Oprawa świetlówkowa nasufitowa szczelna z rastrem parabolicznym typu OPK 2x58W IP65/IK08 ze statecznikiem elektronicznym, z modułem zasilania awaryjnego 3-godzinnym np. prod. FAREL Philips | Szt. | 2 |
| 11. | Oprawa świetlówkowa zamknięta do pracy w niskich temperaturach/chłodniach szczelna z rastrem typu KZP61-2360,2z36W IP55/IK08 ze statecznikiem elektronicznym np. prod. POLAM REM | Szt. | 2 |
| 12 | Oprawa świetlówkowa zamknięta do pracy w niskich temperaturach/chłodniach szczelna z rastrem typu KZP61-2360,2z36W IP55/IK08 ze statecznikiem elektronicznym, z modułem zasilania awaryjnego 3-godzinnym np. prod. POLAM REM | Szt. | 2 |
| 13. | Oprawa oświetleniowa typu downlight BARI DLN225 ze świetlówką kompaktową TC-D 2x26W z kloszem/dyfuzorem do montażu nasufitowego ze statecznikiem elektronicznym, sterowanie w formacie sygnału cyfrowego (PLEXIFORM) | Szt. | 30 |
| 14. | Oprawa oświetleniowa typu downlight BARI DLN225 ze świetlówka kompaktową TC-D 2x26W z kloszem/dyfuzorem do montażu nasufitowego ze statecznikiem elektronicznym i modułem zasilania awaryjnego 3-gdzinnym, sterowanie w formacie sygnału cyfrowego (PLEXIFORM) | Szt. | 10 |
| 15. | Oprawa kinkiet IP55 do montażu nad umywalką typ tube 50W/230V nr kat. 15316 wg kat. W&D (Werver &Ducre) | Szt. | 35 |
| 16. | Kinkiet naścienny podwójny typ TK55-2 2x50W/230v chrom IP20, wykonanie ozdobne (BRILUX) | Szt. | 36 |
| 17. | Plafoniera nasufitowa szczelna IP65 typ Pacific FCW196, 2xPL18W (Philips) | Szt. | 8 |
| 18. | Oprawa oświetleniowa naścienno-sufitowa IP54/IK10 typu SQUARE 2xPL-S/G23 9W, ze statecznikiem elektronicznym, z modułem zasilania awaryjnego wg kat. LENA Lighting o wym. 260x260x60mm, do oświetlenia zewnętrznego wyjść schodów i dróg zewn. Ewakuacji. (LENA Lighting) | Szt. | 18 |
| 19. | Oprawa oświetlenia awaryjnego IP65 typ AWEX z modułem zasilania awaryjnego 3-godzinnym, z funkcja testowania, tryb pracy „na jasno” | Szt. | 80 |
| 20. | Piktogram PO1 Wyjście ewakuacyjne (BRILUX) | Szt. | 80 |
| 21. | Korytko kablowe metalowe ocynk. Typ RKS60 o wys. 60mm np. prod. OBO BETTERMANN | m | 180 |
| 22. | Łącznik podtynkowy serii TON 1 1-biegunowy 16AX/250V, IP44, typ ŁPH biały , nr kat. 173 (OSPEL Pilica) | Szt. | 46 |
| 23. | Łącznik podtynkowy serii TON dwugrupowy świecznikowy 16AX/250V, IP44, typ LPH-2C biały, nr. kat. 174 (OSPEL Pilica) | Szt. | 24 |
| 24. | Puszka podtynkowa instalacyjna Ø60mm | Szt. | 200 |
| 25. | Przewód kabelkowy typu YnKY 3x1,5mm2 0,6/1Kv | m | 1260 |
| 26. | Przewód kabelkowy typu YnKYżo 3x2,5mm2 0,6/1Kv | m | 120 |
| 27. | Przewód ognioodporny typ NKGs(żo)3x1,5 | m | 200 |
| 28. | Przycisk samopowrotny ST22 (1z1r) w obudowie natynkowej IP65/1K10 k. czerwony, z szybką ochronną do zbicia | Szt. | 1 |
| 29. | Wyłącznik schodowy 16A/230V do sterowania oświetleniem z trzech punktów w niektórych pomieszczeniach i/lub na klatce schodowej. | Szt. | 10 |

### Instalacja gniazd wtykowych

| Lp. | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilośc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gniazdo wtykowe pojedyncze serii TON podtynkowe z uziemieniem z przesłonami torów prądowych, IP20, z zaciskami gwintowanymi typ GP-2CZP m16A/250V, białe nr kat. 157 (OSPEL Pilica) | Szt. | 260 |
| 2. | Gniazdo wtykowe podwójne Seri TON podtynkowe z uziemieniem z przesłonami torów prądowych, IP20, z zaciskami gwintowymi. Typ GP-2CZP 16A/250V . biale nr kat.159 (OSPEL Pilica) | Szt. | 120 |
| 3. | Gniazdo wtykowe pojedyncze serii TON podtynkowe bryzgoszczelne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, IP44, z zaciskami gwintowanymi, typ GP-2CZP 16A/250V , białe, nr kat 160 (OSPEL Pilica) | Szt. | 38 |
| 4. | Ogranicznik przepięć klasy D typ VDK-280ES, 5kA/1,4kV do montażu w puszkach, nr kat 215893 (Moller) | SZT. | 20 |
| 5. | Gniazdo wtykowe pojedyncze natynkowe serii FALA z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych IP44, typ GNH-1HZP 16A/250V, białe nr kat. 114 (OSPEL Pilica) | Szt. | 26 |
| 6. | Gniazdo wtykowe podwójne natynkowe serii FALA z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, IP44, typ GNH-2HZP 16A/250V, k. biały OSPEL Pilica) | Szt. | 22 |
| 7. | Kompletny system metalowych kanałów kablowych RAPID45 ALU version o wymiarach 100x53mm, stopień ochrony IP40, do układania jako kanał podparapetowy lub jako zespół przypodłogowy (OBO Battermann) | m | 180 |
| 8. | Gniazdo wtykowe podwójne z uziemieniem typ SKSF 90 RW2, 16A/250V, białe, do montażu w systemie kanałów kablowych RAPID45 nr kat. 6117111 (OBO Battermann) | Szt. | 80 |
| 9. | Gniazdo wtykowe pojedyncze z uziemieniem typ SKSF 90 RW1, 16A/250V, białe, do montażu w systemie kanałów kablowych RAPID45 nr kat. 6117102 (OBO Battermann) | Szt. | 90 |
| 10. | Puszka instalacyjna podtynkowa rozgałęźna z zaciskami do łączenia przewodów o przekroju do 4mm2 | Szt. | 30 |
| 11. | Zestaw gniazd wtykowych (ZG) 2xgn 3-faz 16A+4xgn 1-faz 16A (SPAMEL Twardogóra) | Kpl. | 3 |
| 12. | Puszka podtynkowa instalacyjna Ø60mm do mocowania gniazd wtykowych | Szt. | 200 |
| 13. | Przewód kabelkowy typu YnKYżo 3x2,5mm2 0,6/1Kv | m | 1300 |
| 14. | Przewód kabelkowy typu YnKYżo 5x4mm2 0,6/1Kv | m | 140 |
| 15. | Korytko kablowe metalowe ocynk. Typ RKS60 o wys. 60mm np. prod. OBO BATERMANN | m | 160 |
| 16. | Kanały kablowe PCV kryte typu WDK60110 o wym 60x110mm, łącznie z osprzętem. (OBO Batermann) | m | 160 |
| 17. | Kanały kablowe PCV kryte typu WDK60150 o wym. 60x150mm, łącznie z osprzętem. (OBO Batermann) | m | 100 |
| 18. | Kanały kablowe PCV kryte typu WDK60210 o wym. 60x210mm, łącznie z osprzętem. (OBO Batermann) | m | 80 |

### Rozdzielnice elektryczne

| Lp. | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozdzielnica RG - PARTER/DOM KULTURY natynkowa typu Profiline OFn-5/1500 IP54 o wym. 1605x1234x2500mm wg kat. Moeller | kpl. | 1 |
| 2. | Rozdzielnica RG - PIWNICA modułowa podtynkowa w obudowie metalowej o pojemności do 6-ciu rzędów (Moller) | Kpl. | 1 |
| 3. | Rozdzielnica RG - PIĘTRO modułowa podtynkowa w odbudowie metalowej o pojemności do 6-ciu rzędów (Moeller) | Kpl. | 1 |
| 4. | Rozdzielnica RG – PODDASZE modułowa podtynkowa w obudowie metalowej o pojemności do 6-ciu rzędów (Moeller) | Kpl. | 1 |
| 5. | Rozdzielnica RG – KLUB modułowa podtynkowa w obudowie metalowej o pojemności do 6-ciou rzędów (Moeller) | Kpl. | 1 |
| 6. | Rozdzielnica RG – KUCHNIA skrzynkowa modułowa w obudowie izolacyjnej termoutwardzalnej IP65/IK10 do zabudowania na ścianę (Moeller) | Kpl. | 1 |
| 7. | Tablica licznikowa typu „Szczeciniaka” lub podobna, do zabudowania w POM.0.21 portiernia/parter (ELMET) | Szt. | 1 |
| 8. | Licznik elektroniczny do pomiaru półpośredniego energii czynnej pobranej oraz energii biernej pobranej i oddanej, z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej typu EQABP 3x230/400V , 5A klasy 0.5 prod. Pozyton lub podobny | Szt. | 1 |
| 9. | Przekładniki prądowe przystosowane do plombowana 150/5A klasy 0.5< zabudowane w rozdzielnicy RG – PARTER/DOMU KULTURY (ASTAT) | Szt. | 3 |
| 10. | Lampki kontrolne sygnalizacja :na ciemno” ciągłości obwodów napięciowych (ELMET) | Szt. | 3 |
| 11. | Listwa zaciskowa kontrolna Ska (PAFAL) | Kpl. | 2 |
| 12. | Przewód kabelkowy YnKYżo3x1,5mm2 | m | 60 |
| 13 | Przewód kabelkowy YkYYżo3x2,5mm3 | m | 120 |

### Instalacja odgromowa

| Lp. | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma stalowa ocynkow. FeZn 30x4mm | m | 240 |
| 2. | Pręt stalowy ocynkow. FeZnØ8mm | m | 220 |
| 3. | Zacisk krzyżowy | Szt. | 45 |
| 4. | Zacisk kontrolny | Szt. | 15 |
| 5. | Wspornik dachowy przelotowy na dachy kryte dachówką ceramiczną do przewodów 8-10mm (zwody poziome) | Szt. | 300 |
| 6. | Wspornik dachowy krańcowy na dachy kryte dachówką ceramiczną do przewodów 8-10mm (zwody poziome) | Szt. | 40 |
| 7. | Wspornik dachowy przelotowy na dachy kryte papą asfaltową wierzchniego krycia do przewodów 8-10mm (zwody poziome) | Szt. | 100 |
| 8. | Wspornik dachowy krańcowy na dachy kryte papą asfaltową wierzchniego krycia do przewodów 8-10mm (zwody poziome) | Szt. | 20 |
| 9. | Drzwiczki rewizyjne do wmurowania w elewacje | Szt. | 10 |
| 10. | Rura ochronna DVK Ø50 | m | 40 |
| 11. | Obejma do ułożenia od prowadzeń na rynnach deszczowych do przewodu Ø8 | Szt. | 35 |
| 12. | Wspornik do ścian z warstwą izolacyjną do przewodu Ø8 , dla głębokości 100mm | Szt. | 90 |
| 13. | Linka stalowa ocynk FeZn Ø6 do połączeń giętkich | m | 40 |
| 14. | Obejma do rur i kominków Ø123, wykonanie nastawne do przewodu Ø6÷8mm | Szt. | 30 |
| 15. | Uziom pogrążany szpilkowy | Kpl. | 10 |
| 16. | Iglica dachowa h=1,5m z pręta FeZn Ø8 | Kpl. | 8 |
| 17. | Iglica dachowa h=2,5m z pręta FeZn Ø20 | Kpl. | 3 |
| 18. | Lepik asfaltowy | kg | 6 |

### Uziemienia i połączenia wyrównawcze

| Lp. | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płaskownik miedziany P40x10 | m | 3,0 |
| 2. | Płaskownik stalowy FeZn 30x4mm | m | 8 |
|  | Uchwyt St/Zn z otworem 7x17mm do przewodów Ø8÷10mm lub płaskownika 40x10mm | Szt. | 6 |
| 4. | Zacisk do podłączania przewodów o przekroju 2,5-95mm2 | Szt. | 180 |
| 5. | Obejma uziemiająca do rur do podłączenia przewodów o przekroju 16mm2, ze śrubkami M6NIRO | Szt. | 80 |
| 6. | Przewód LgY 120mm2 | m | 4 |
| 7. | Przewód LgY 16mm2 | m | 40 |
| 8. | Szyna do wyrównywania potencjałów | Szt. | 50 |
| 9. | Podkładka pod szyny (do izolacyjnego mocowania) | Szt. | 8 |
| 10. | Szyna uziemiająca NIRO240mm2 (połączenie do 10 przewodów) | Szt. | 1 |
| 11. | Przewód DY4mm2 | m | 160 |
| 12. | Przewód DY10mm2 | m | 180 |

2.3.6. Linie kablowe zasilające i do urządzeń technologicznych

| Lp. | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel typu YKY4x95mm2 0,6/1kV | m | 16 |
| 2. | Kabel typu YKYżo5x25mm2 0,6/1kV | m | 50 |
| 3. | Kabel typu YKYżo5x16mm2 0,6/1kV | m | 200 |
| 4. | Kabel typu YKYżo5x6mm2 0,6/1kV | m | 130 |
| 5. | Kabel typu YKYżo5x4mm2 0,6/1kV | m | 40 |
| 6. | Kabel typu YKYżo5x2,5mm2 0,6/1kV | m | 40 |
| 7. | Kabel typu YKYżo3x1,5mm2 0,6/1kV | m | 80 |
| 8. | Kabel typu YKYżo3x3,5mm2 0,6/1kV | m | 350 |
| 9. | Kabel typu YKYżo3x4 mm2 0,6/1kV | m | 80 |
| 10. | Kabel typu YKYżo3x6mm2 0,6/1kV | m | 60 |
| 11. | Kabel elektroenergetyczny ognioodporny FE180 NHXH PH90 5x10mm2 | m | 18 |
| 12. | Rura ochronna DVK Ø75 | m | 60 |
| 13. | Końcówka rurkowa kablowa do zaprasowania na żyłach Cu 95mm2 | Szt. | 10 |
| 14. | Końcówka rurkowa kablowa do zaprasowania na żyłach Cu 25mm2 | Szt. | 10 |
| 15. | Końcówka rurkowa kablowa do zaprasowania na żyłach Cu 16mm2 | Szt. | 50 |
| 16. | Końcówka rurkowa kablowa do zaprasowania na żyłach Cu 10mm2 | Szt. | 20 |
| 17. | Puszka natynkowa przelotowo – rozgałęźna szczelna IP65/IK09 do łączenia przewodów o przekroju do 4mm2 | Szt. | 20 |
| 18. | Puszka natynkowa przelotowo – rozgałęźna szczelna IP65/IK09 do łączenia przewodów o przekroju do 10mm2 | Szt. | 15 |
| 19. | Przewód ognioodporny typ NKGs(żo)3x1,5mm2 | m | 35 |
| 20. | Przewód ognioodporny typ NKGs(żo)3x2,5mm2 | m | 30 |
| 21. | Przewód ognioodporny typ NKGs(żo)3x6 mm2 | m | 40 |
| 22. | Przycisk samopowrotny typ ST22 (1z1r), IP55 230V/6A, w obudowie metalowej ppoż. K. czerwony, z młoteczkiem do rozbicia szybki (zdalne otwarcie wyłącznika głównego ppoż. W rozdzielni RG – PARTER) | Szt. | 3 |

2.3.7. Oświetlenie zewnętrzne terenu

| Lp. | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słup oświetleniowy cylindryczny stalowy ocynkowany o wys.h=4,0m | Kpl. | 23 |
| 2. | Fundament prefabrykowany betonowy F - 150 | Kpl. | 23 |
| 3. | Oprawa oświetleniowa parkowa wandaloodporna IP65/IK10 typu Malmo CDS 550 ze źródłem światła 70W/230V 50Hz lub podobna prod. Philips | Kpl. | 23 |
| 4. | Przekaźnik zmierzchowy typ DS.-GS/1W (1 przem.+zegar), zabudowany w rozdzielnicy RG-PARTER/DOMU KULTURY prod Moeller | Szt. | 1 |
| 5. | Kabel typ YKYżo 3x4 mm2 0,6/1kV | m | 280 |
| 6. | Kabel typ YKYżo 3x2,5mm2 0,6/1kV | m | 120 |
| 7. | Końcówka rurkowa kablowa do zaprasowywania na żyłach Cu do 6mm2 | Szt. | 70 |
| 8. | Rura ochronna DVK Ø75 | m | 50 |
| 9. | Głowica kablowa nn termokurczliwa dla żył kabla o przekroju 10mm2 | Kpl. | 50 |
| 10. | Złącze kablowe słupowe | Szt. | 23 |
| 11. | Uziom pogrążany szpilkowy 4xSt/Zn Ø20 typ S/L 1500mm Ruz<10Ώ prod DEHN | Kpl. | 6 |
| 12. | Oznaczniki kablowe z tworzywa PCV do mocowania opaską zaciskową na kablu | Szt. | 80 |
| 13. | Folia ochronna gr.1,0mm kolor niebieski szer. 40cm | m | 280 |
| 14. | Piasek na podsypki | m3 | 12 |
| 15. | Cegła czerwona pełna (na przegrody izolacyjne) | Szt. | 400 |

2.3.8. Zasilanie budynku Sali widowiskowej, wył pożarowy.

| Lp. | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyłącznik główny 250A z cewką | Szt. | 1 |
| 2. | Ograniczniki przepięć | Szt. | 4 |
| 3. | RozłącznikR363 40 A | Szt. | 1 |
| 4. | Główny wyłącznik p.pozarowy | Szt. | 1 |

2.3.9.Tablice rozdzielcze Sali widowiskowej

| Lp. | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa rozdzielni głównej | Kpl. | 1 |
| 2. | Tablica bezpiecznikowa T0 w sterowni | Kpl. | 1 |
| 3. | Tablica bezpiecznikowa TB1 piętro | Kpl. | 1 |
| 4. | Tablica bezpiecznikowa TB parter pomieszczenie techniczne | Kpl. | 1 |
| 5. | Tablica bezpiecznikowa TB2 piwinica | Kpl. | 1 |

2.3.10.Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych Sali Widowiskowej

| Lp. | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regulator oświetlenia MENTOR 120 CHANNELS | Kpl. | 1 |
| 2. | Urządzenie MICRORACK 25 12x2,3kW | elem. | 2 |
| 3. | Reflektor C1011kW | Kpl. | 8 |
| 4. | Głowica Wash LEO ruchoma | Szt. | 4 |
| 5. | Głowica ruchoma ROBE MSD250AT SPOT | Szt. | 2 |
| 6. | Złącza do DMX | Kpl. | 1 |
| 7. | Okablowanie DMX | m | 80 |
| 8. | Naświetlacz ACP1001 | Kpl. | 7 |
| 9. | Oprawy świetlówkowe 2x40W z blachy stalowej z rastrem MONDO 2x36W | Szt. | 6 |
| 10. | Oprawy świetlówkowe z blachy stalowej z rastrem 4x18W | Szt. | 1 |
| 11. | Oprawy świetlówkowe z blachy stalowej z rastrem 2x40W awaryjne i ewakuacyjne | Szt. | 9 |
| 12. | Oprawy świetlówkowe z blachy stalowej z rastrem 2x18W końcowe | Szt. | 6 |
| 13. | Oprawa żarowa zwykła PACYFIC | Szt. | 2 |
| 14. | Oprawa żarowa nad wejściem głównym końcowa | Szt. | 1 |
| 15. | Oprawa żarowa, kinkiet typ Alabaster lub MASSIVE 75W | Szt. | 5 |
| 16. | Oprawa żarowa przykręcana PLAFON 100W | Szt. | 23 |
| 17. | Oprawa OPK 2x58w IP65 | Szt. | 7 |
| 18. | Stojaki do dimerów | Kpl. | 1 |
| 19. | Przewód YLY 5x25mm2 | m | 81 |
| 20. | Oprawa zewnętrzna z czujką ruchu żarowa 75W | Szt. | 1 |
| 21. | Gniazdo telefoniczne RJ45 | Szt. | 45 |
| 22. | Gniazdo 400V z wbudowanym wyłącznikiem 16W/4mm2 | Szt. | 5 |
| 23. | Łącznik instalacyjny schodowy p/t | Szt. | 8 |
| 24. | Łączni świecznikowy bryzgoszczelny | Szt. | 7 |
| 25. | Puszka 10x10 z tworzywa sztucznego 4-wylotowa | Szt. | 4 |
| 26. | Czujka ruchu | Szt. | 2 |
| 27. | Łącznik świecznikowy p/t | Szt. | 14 |
| 28. | Łącznik instalacyjny1-bieg. p/t | Szt. | 4 |
| 29. | Puszka instalacyjna Ø60 | Szt. | 63 |
| 30. | Gniazdo 2-bieg. Podwójne p/t | Szt. | 45 |
| 31. | Gniazdo bryzgoszczelne p/t | Szt. | 8 |
| 32. | Puszka bakelitowa hermetyczna 3-wylotowa | Szt. | 10 |
| 33. | Puszka bakelitowa hermetyczna 4-wylotowa | Szt. | 19 |
| 34. | Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 | m | 780 |
| 35. | Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5mm2 | m | 620 |
| 36. | Przewód kabelkowy YDYp 4x1,5mm2 | m | 85 |
| 37. | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5mm2 | m | 95 |
| 38. | Przewód kabelkowy YDY 3x2,5mm2 | m | 45 |
| 39. | Przewód kabelkowy YDY 3x4mm2 | m | 370 |
| 40. | Przewód kabelkowy YDYp 5x4mm2 | m | 5 |
| 41. | Przewód YLY 3x1,5mm2 | m | 120 |
| 42. | Rura winidurowa Ø28 | m | 200 |
| 43. | Przewód NKGs 3x1,5mm2 | m | 85 |
| 44. | Przewód UTP kat. 5e | m | 210 |

Wykonawca winien dostarczyć w/w materiały i nie wymienione materiały drobne w ilościach niezbędnych dla prawidłowego wykonania całości Robót. Stosować rodzaj i typ materiałów podanych wyżej lub jakościowo równorzędnych.

2.4. Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały wbudowane przez Wykonawcę, muszą spełniać wymogi określone w niniejszej ST. Muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz dopuszczające je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe.

Nie dopuszcza się stosowania materiałów z odzysku. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do stosowania. Materiały nie odpowiadające wymogom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.

Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych typ próbek stosowanych do badań, wyniki badań dodatkowych, okres w którym wyprodukowano daną partię materiału.

Kable, przewody, rury osłonowe, oprawy, źródła światła, gniazda wtyczkowe winny posiadać:

- Deklaracje zgodności

- Certyfikaty

- Atesty

- Dane techniczne producenta

Rozdzielnice oraz tablice bezpiecznikowe winny posiadać:

- Deklaracje zgodności

- Certyfikaty

- Atesty

- Dane techniczne aparatów, wyłączników zastosowanych w tablicach i rozdzielnicach

- Schematy połączeń

- Wykazy materiałów w rozdzielnicach i tablicach

- Wszystkie tablice muszą posiadać zamek na wspólny klucz

- Wszystkie tablice bezpiecznikowe mają być z zewnątrz i wewnątrz trwale opisane, tzn ma być na nich naniesiona nazwa zgodnie z projektem

Słupy oświetleniowe (maszty) i ich osprzęt winny posiadać:

- Deklaracje zgodności

- Certyfikaty

- Atesty dane techniczno- kubaturowe słupów

- Atesty i deklaracje zgodności oraz dane techniczne izolowanych złącz słupowych (tzw. IZK)

2.5. Składowanie materiałów

Na opakowaniach materiałów budowlanych musi znajdować się termin przydatności do stosowania lub data produkcji.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Inżynierowi.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegających ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych wskutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy ponadto zachować wymagania  w zakresie bezpieczeństwa przeciw pożarowego.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inżyniera Kontraktu i inspektora nadzoru w celu ich weryfikacji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów konieczna jest ich weryfikacja i zgoda na ich użycie przez Inżyniera.

Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają pozytywnej opinii Inżyniera zostaną niezwłocznie usunięte z placu budowy na koszt Wykonawcy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inżyniera materiały, elementy budowlane lub urządzenia techniczne, Wykonawca wymieni na własny koszt na te które uzyskają zgodę inspektora nadzoru.

Kable elektroenergetyczne powinny być zwinięte na bębnie, przechowywane w miejscu suchym, zabezpieczonym przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem.

Przewody elektryczne i sygnalizacyjne powinny być zwinięte w krążek lub na małym bębnie, przechowywane w miejscu suchym, zabezpieczonym przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem.

Rozdzielnice główne budynku powinny być przechowywane w miejscu zamkniętym, szczelnym nie mogą być narażone na działanie wody ani wilgoci, zaleca się dostarczenie gotowych rozdzielnic w dniu montażu. Rozdzielnice mają być na budowie kompletne wykonane zgodnie z projektem, zabrania się montażu (wyposażenia rozdzielnic w odpowiednie aparaty) na placu budowy.

Tablice bezpiecznikowe wymagania takie same jak dla rozdzielnic. Tablice mają być na budowie kompletnie wykonane zgodnie z projektem, zabrania się montażu (wyposażenia tablic w odpowiednie aparaty) na placu budowy.

Oprawy oświetleniowe i gniazda wtyczkowe powinny być przechowywane w miejscu zamkniętym, szczelnym, nie mogą być narażone na działanie wody ani wilgoci, mogą być wyjęte z opakowania dopiero w momencie ich montażu, oprawa w trakcie przechowywania powinna być w opakowaniu z kartonu i jeszcze dodatkowo sama oprawa ma być foliowana.

Rury osłonowe powinny znajdować się w miejscu zamkniętym, gdzie nie ma dla nich zagrożenia uszkodzenia mechanicznego, muszą na swoich końcach być foliowane bądź osłonięte aby nie przedostała się do nich woda ani wilgoć i inne zanieczyszczenia.

# 3. Sprzęt Wykonawcy

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót.”

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Systemie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym prze Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i  też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych Robót.

Roboty związane z wykonaniem Robót elektrycznych wykonane będą ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń:

## 3.1. Samochód ciężarowy

3.2. Wiertarki

3.3. Szlifierka kątowa

3.4. Piła tarczowa

3.5. Drabiny

3.6. Lutownice

3.7. Spawarki transformatorowe

3.8. Koparko-ładowarka samojezdna

3.9. Minikoparka gąsienicowa lub samojezdna

# 4. Transport

Ogólne warunki transportu podano e ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót.”

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa< zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wnikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę .

Środki transportu na placu budowy jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich urządzeń, sprzętu i materiałów dostarczonych na budowę.

Na okres budowy Wykonawca, we własnym zakresie opracuje technologię transportu materiałów w czynnym obiekcie oraz projekt organizacji transportu w obrębie placu budowy i uzgodni go z Zamawiającym i właściwym organami.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania warunków prawidłowego transportu w obrębie placu budowy oraz poza nim obciążają Wykonawcę.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadły w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na Teren Budowy lub z hurtowni i magazynów na Teren Budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów.

Kale elektroenergetyczne należy przewozić zawinięte na bębnie, bęben należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem, ułożyć go w pozycji bocznej. Transport kabli samochodem ciężarowym do 12t. Załadunek i wyładunek kabli przy pomocy żurawia samochodowego do 13t.

Rury osłonowe giętkie mają być zwinięte w krążek, rury osłonowe sztywne nie mogą wystawać poza obrys samochodu je przewożącego, mają być zabezpieczone przez przemieszczaniem się.

Transport agregatu prądotwórczego z budową powinien odbywać się pojazdem specjalnie do tego przeznaczonym  ( ciągnik siodłowy z naczepą  lub transport nadgabarytowy ).Załadunek i rozładunek za pomocą żurawia samochodowego.

Transport minikoparki musi się odbywana specjalnie przygotowanych pojazdach (pomoc drogowa ) lub przyczepach, zabezpieczyć minikoparką przed przemieszczeniem się.

Transport powinno się wykonać przy temperaturze powietrza od -50 C do +300C

# 5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonaniem Robót elektrycznych podano w ST-00.00. „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program Robót, projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywanie linii kablowych nn zasilających, wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz oświetlenia zewnętrznego. Program Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po zakończonych Robotach należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy również terenów położonych poza pasami drogowymi. W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP.

Sieć kablową nn instalacji elektrycznej, wewnętrzne instalacje elektryczne oraz oświetlenie zewnętrzne należy wykonać z materiałów zgodnych ze Specyfikacją Techniczną i Projektami Budowlanymi.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć , a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających.

Wykonawca zapewni odpowiednie całodobowe oświetlenie zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Instrukcji oznakowania Robót prowadzonych w pasie drogowym.

Miejsca pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską normą.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.

5.2. Zakres wykonywanych Robót

5.2.1. Uwagi ogólne

Rozpoczęcie i prowadzenie Robót powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaniem obowiązujących zasad BHP.

Kierujący Robotami winien ściśle przestrzegać wydanych uzgodnień i zawartych w nich obostrzeń. Przed przystąpieniem do Robót ziemnych kierujący Robotami winien szczegółów zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zaktualizowany mapach geodezyjnych oraz zapewnić wytyczenie trasy przez uprawnione służby geodezyjne.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z wykopami za pomocą koparki należy uzyskać zgodę Zamawiającego lub Inżyniera.

W czasie prowadzenia Robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania nie wskazanych urządzeń podziemnych.

W rejonie zbliżeń i skrzyżowań projektowanej kanalizacji kablowej z uzbrojeniem podziemnym, wszelkie prace należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem,  stosując się do zaleceń wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Teren Robót ziemnych, rowy i wykopy powinny być w sposób widoczny zabezpieczone i oznakowane. Wykopy przebiegające wzdłuż budynków wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 3m.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie wykonawstwa, powinny być uzgodnione z Inwestorem i Użytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.

Wszystkie prace objęte niniejsza ST należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i uwagami instytucji oraz osób uzgadniających projekt.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego oraz Inżyniera o zamiarze rozpoczęcia Robót, celem przejęcia placu budowy oraz wystąpić o ustanowienie ciągłego nadzoru na czas przebudowy.

Wykonawca winien dokonać wszelkich uzgodnień i ująć koszty nadzoru technicznego w Cenie Kontraktowej.

5.3. Wymagania szczególne

5.3.1. Oświetlenie ogólne

Instalację oświetleniowa należy wykonać głównie jako podtynkową przewodami o zwiększonej niepalności i niskiej emisji dymu typu YnKyżo 3x1,5mm2. W korytarzach i wydzielonych pasach do układania instalacji stosować korytka kablowe metalowe ocynk. W pomieszczeniach takich jak sanitariaty, kuchnie, łazienki stosować osprzęt podtynkowy szczelny IP44. Sterowanie oświetleniem w łazienkach i sanitariatach czujnikami ruchu. W pozostałych pomieszczeniach stosować wysokiej jakości oprawy nasufitowa o module 600mmx600mm typ 4x24w IP20 lub 4x18w ze statecznikiem elektronicznym.

Oprawy oznaczone gwiazdką na planie są wyposażone w moduł zasilania awaryjnego 3-godzinny. Praca w systemie 1,2÷1,4m od poziomu podłogi.

Wymagana średnia wartość natężenia oświetlenia:

- Schody 100-150lx

- Korytarz 100lx

- Jadalnia 300lx

- Szatnie, toalety 200lx

- Pokoje biurowe 500lx

- Biblioteka 500lx

- Sala komputerowa 500lx

W Sali konferencyjnej stosować system oświetlenia zintegrowany, sterowanie cyfrowe np. wg technologii Helvar/Plexiform . Sterowanie pilotem i panel dotykowy. Oprawy typu downlight ze świetlówką kompaktową 2x26W.

Wyposażenie:

- Sterownik elektroniczny naścienny

- Pilot zdalnego sterowania

- Odbiornik IR

- Panel dotykowy

- Regulator elektroniczny poziomu natężenia oświetlenia w zakresie 0-100%

- Czujnik stałego natężenia oświetlenia

Przewidziano oświetlenie dodatkowe w łazienkach nad lustrem typu kinkiet IP55 50W i w pokojach gościnnych nad łóżkami, kinkiet podwójny  2x50w w wykonaniu ozdobnym plus gniazdo wtykowe 230V przy każdym łóżku.

Oświetlenie klatki schodowej, korytarzy z wydzielonych obwodów sprzed wyłącznika głównego w RG- Parter. Instalację wykonać przewodem ognioodpornym NKGs(żo) 3x1,5mm2. Dla sterowania oświetleniem przewidziano łączniki schodowe i czujniki ruchu. Dla oświetlenia ciągów komunikacyjnych klatki schodowej i niektórych pomieszczeń zabudowani oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, oznaczone symbolem EW* i oprawy oświetlenia awaryjnego z 3-godzinnym podtrzymaniem.

5.3.2 Instalacja gniazd wtykowych

Instalację wykonać głównie jako podtynkową przewodem YnKYżo 3x2,5mm2. W pomieszczeniach wydzielonych i korytarzach stosować korytka kablowe metalowe ocynk. W pomieszczeniach wymienionych niżej i Sali konferencyjnej gniazda wtykowe 230V wykonać w systemie metalowych przypodłogowych koryt.

Parter; pomieszczenie biurowe, sekretariat, sala spotkań, biblioteka, jadalnia

Pierwsze piętro: sala konferencyjna, sala prób, sale teatralne

Piwnica: pracownie dydaktyczne, klub

W łazienkach stosować osprzęt podtynkowy IP44. Połączenia i puszki poza strefą łazienek.

Jako standard w łazienkach przy drzwiach do pomieszczenia montować gniazdo wtykowe podwójne szczelne.

5.3.3. Tablice rozdzielcze

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zgodnie z WTP znak RD-II/648/2008 z dnia 16.10.2008.

Miejsce zainstalowania układu w pomieszczeniu rozdzielni na parterze budynku. Zastosować tablicę licznikową typu „Szczecinianka’ lub podobną, licznik elektroniczny 5a, klasy 0,5. Przekładniki prądowe 150/5A klasy 0,5.

Rozdzielnie główną projektuje się jako natynkową modułowa IP54. Wymiary 1605x1234x250mm. Drzwi szafkowe profilowane wyposażone w trzy zamki obrotowe i kieszeń na schematy. Profile stalowe malowane proszkowo. Wielkośc rozdzielnicy 8 rzędów do 56 modułów w rzędzie. Szyny zbiorcze Cu 20x12mm. Lokalizacja w pomieszczeniu portierni na parterze budynku.

Pozostałe rozdzielnice piętrowe projektuje się jako podtynkowe modułowe o pojemności do 6 rzędów tj. 144 modułów. Wymiary 1000x600x247mm. Drzwi metalowe z zamkiem na klucz. Wyposażenie wg schematu strukturalnego.

5.3.4. Linie kablowe zasilające

Zasilanie budynku projektuje się kablem YKY 4x95mm2 L=16m ze złącza ZK-1.

Istniejący kabel zasilający piec zabezpieczyć.

Zasilanie ZK-1 kablem YAKY 4x120mm2.

Wszystkie urządzenia technologiczne w kuchni zasilane są z RG- kuchnia. Rozdzielnia RG – Kuchnia skrzynkowa modułowa IP65 do zabudowania na ścianie. Zasilanie rozdzielni kablem YnKYżo 5x25mm2 z rozdzielni głównej budynku.

Zasilanie dźwigu linią kablową typu NHXH PH90 5x10mm2 z rozdzielni głównej budynku.

Wentylatory w pomieszczeniach sanitariatów podłączyć na sztywno do obwodu oświetlenia. Sterowanie łącznikiem światła z opóźnieniem czasowym.

Rozdzielnice piętrowe zasilane są indywidualnie wydzielona linią kablową YnKYżo 5x16mm2 z rozdzielnicy głównej budynku.

5.3.5. Instalacja odgromowa

Wymiary oka siatki piorunochronnej na dachu dobrano zgodnie z normą PN-IEC 61024.

Kominki wentylatorów, wywietrzników na dachu do wysokości 0,5m należy chronić przez zastosowanie iglic z pręta FeZn Ø8.

Zwody poziome wykonać z pręta FeZn Ø8 na typowych wspornikach dla dachówki ceramicznej. Osprzęt instalacji odgromowej metalowy stalowy ocynkowany dla I strefy wiatrowej. Metalowe rynny wody deszczowej na złączach łączyć galwanicznie i wykorzystać jako zwody poziome. Zwody pionowe z pręta FeZn Ø8. Pionowe rury metalowe wody deszczowej wykorzystać jako awody pionowe. Z zacisków kontrolnych należy taśmą FeZn 30x4mm wyprowadzić przewody uziemiające i podłączyć je z otokiem budynku przez spawanie.

Uziom otokowy  z taśmy FeZn 30x4mm prowadzić na głębokości 1m, w odległości 2m od budynku. Przewody uziomowe od ZK do otoku prowadzić w rurze ochronnej DWK Ø50. Na każdym narożniku uziomu otokowego wbić uziom szpilkowy Ruz≤10Ώ

5.3.6. Uziemienia i połączenia wyrównawcze

W rozdzielnicy głównej budynku zabudować Główną Szynę Uziemiająca „GSU” z płaskownika P40x10.

Z szyną GSU należy połączyć gwiaździście

- taśmą FeZn 30x4 uziom otokowy budynku

- przewodem LgY 120mm2 szynę PE w rozdzielni RG – Parter

- przewodem LgY 16mm2 wszystkie masy metalowe budynku.

W łazienkach wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe przewodem DY 4mm2/RVS 18 i połączyć gwiaździście z szyną miejscową w korytarzu na zewnątrz łazienki. Szynę połączyć przewodem DY10mm2/RVS 18 z szyną PE w rozdzielni piętrowej.

5.3.7. Oświetlenie terenu

Rozmieszczenie słupów wg planu zagospodarowania.

Istniejące oświetlenie zewnętrzne terenu zdemontować. W porozumieniu z Inwestorem wywieźć z placu budowy do właściwego zakładu utylizacji.

Słupy wysokości 4m parkowe cylindryczne stalowe ocynkowane. Oprawy parkowe wandaloodporne 10W. Kable układać faliście na dnie rowu na 10cm podsypce z piasku na głębokości:

50cm – dla kabli pod chodnikiem

70cm – dla kabli poza chodnikami

100cm – dla kabli pod drogą

Kable należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, następnie gruntem rodzimym 15cm i przykryć folia z tworzywa sztucznego i zasypać. Przy zbliżeniach do drzew układanie kabli wykonać metoda przepychową. Przy skrzyżowaniach z uzbrojeniem terenu prace należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Na kablach należy umieścić oznaczniki kablowe.

5.3.8. Ochrona przed porażeniem, przepięciowa i przeciwpożarowa

Jako ochronę przed porażeniem stosować samoczynne szybkie wyłączanie. Układ sieci TN-S z oddzielnymi przewodami N i PE. Należy zastosować trójstopniową ochronę przepięciową. Pierwszy stopień ograniczniki klasy B. Drugi stopień ograniczniki klasy C. Dodatkowo jako trzeci stopień ochrony ograniczniki klasy D. W salach komputerowych wszystkie gniazda wtykowe 230V/16A wyposażyć w ograniczniki przepięć klasy D.

Ochronę przeciwpożarową realizuje się poprzez wyłącznik różnicowoprądowy z zewnętrznym przekładnikiem prądowym, selektywny o znamionowym prądzie ΔI=300mA, który równie spełnia warunek samoczynnego wyłączania zasilania w ochronie przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim. Należy zbudować go w RG – Parter.

Przekładnik wył. różnicowo-prądowego należy zamontować na kablu zasilającym rozdzielnicę wg wytycznych producenta.

Przeciwpożarowy wył. prądu umieścić na parterze przy wejściu głównym. Możliwe jest zdalne otwarcie wyłącznika głównego ppoż. przyciskiem zabudowanym przy drzwiach wejściowych.

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy należy uszczelnić wg technologii PROMASTOP.

Ułożyć linię kablowa NKGsżo 3x1,5mm2 l=12m z RG – Parter do wyłącznika ppoż. przy drzwiach wejściowych.

5.2.9. Badania i pomiary

Należy przeprowadzić:

- Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej

- Sprawdzenie wyłącznika różnicowo-prądowego

- Sprawdzenie uziemień i ciągłości połączeń wyrównawczych

- Badanie linii kablowych

- Badanie wydzielonych obwodów zasilających

- Pomiar ogólny średniego natężenia oświetlenia

- Sprawdzenie ochrony przepięciowej

- Sprawdzenie skuteczności zdalnego otwarcia „głównego wyłącznika prądu”

5.3.10. Zasilanie budynku i rozdzielni – Sala widowiskowa

Zasilanie budynku bez zmian. W Rg należy dokonać zmian przez zainstalowanie wyłączników głównych 250a z cewką (ETIBREAK 250A EB 250/4), ograniczników przepięć, oraz rozłącznika R 303 z bezpiecznikami 40A. Uaktualnić schematy.

W obiekcie przewidziano zastosowanie głównego wyłącznika ppoż.. Powoduje on wyłączenie zasilania tablicy RG. Wyłącznik należy zabudować w skrzynce z przeszkloną czołową ścianą i zamontować na ścianie na zewnątrz budynku.

5.3.11. tablice rozdzielcze – budynek Sali Widowiskowej

Przewidziano montaż tablicę TB montowaną w pomieszczeniu technicznym przy wejściu głównym, tablicę TB2 w części modernizowanej piwnicy, tablicę TB1 TO na piętrze. Zastosować tablice w wykonaniu wnękowym typu RBP-2 prod. „FAEL” lub równoważne. W piwnicy obudowa hermetyczna. W tablicach zlokalizować wyłączniki główne, wyłączniki różnicowo-prądowe typ P302, P304 oraz zabezpieczenia obwodowe typu S191 B10 16A, S193 B16 16A zgodnie ze schematami tablic.

5.3.12.  Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych – budynek Sali Widowiskowej

Instalacje wykonać zgodnie z normą PN-84/E-02033.

Przyjęto w pomieszczeniach technicznych, socjalnych, garderobach i holu n500lx, na korytarzach 200lx, a w pozostałych zgodnie z normą. Wykonać przewodem YDYp3/4/5x1,5 mm2 /750V pod tynkiem z osprzętem podtynkowym lub szczelnym (sanitariaty, piwnica). Typ opraw na schematach.

Instalację gniazd wtyczkowych 230V wykonać przewodem YDYp 3x2,5 mm2 /750V pod tynkiem z osprzętem jak dla instalacji oświetleniowej. Zachować odległość od instalacji gazowej i CO.

Wysokość montażu osprzętu:

Łączniki – 1,4m nad podłogą

Gniazda wtyczkowe – 1,4m w łazienkach i na scenie

-  1,2m w pomieszczeniach technicznych, socjalnych

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonać przewodem YDYp 3x1,5mm2 .

Oprawy z wbudowanym modułem 3h świecenia awaryjnego.

Dla zasilania oświetlenia sceny należy ułożyć przewody YDY3x4mm2 pod stropem Sali Widowiskowej i zakończyć puszkami. Podłączenia opraw należy wykonać przewodami miękimi LIYCY 3x1,5mm2.

Instalację siły wykonać jako podtynkową przewodem YDYp 5x2,5mm2 i YDYp 5x6mm2, YDYp 5x4mm2 i zakończyć zestawami gniazd 1x400V 32A + 3x230V 16A.

5.3.13. Instalacja telefoniczna budynek Sali Widowiskowej

Od istniejącej instalacji telefonicznej wyprowadzić należy pod tynkiem przewody YTKSY 3x0,2x0,5 do gniazd telefonicznych w części modernizowanej. Wypusty zakończyć puszką PK Ø60 z gniazdem RJ45.

5.3.14. Ochrona od porażeń – budynek Sali Widowiskowej

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkowa dla sieci zasilającej należy stosować izolację ochronna II klasy ochronności. W budynku należy ułożyć główny przewód wyrównawczy od szyny GSzU do rozdzielni głównej i podrozdzielni przewodami LY16. Do głównego przewodu należy podłączyć wszystkie części metalowe. Uzupełnieniem w/w ochrony dla instalacji odbiorczej jest samoczynne wyłączanie zasilania oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o ΔI=0,3a zainstalowane w rozdzielniach.

5.3.15. Instalacja telewizji przemysłowej budynku

Należy w oparciu o dane zamawiającego dla Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9 wykonać projekt wykonawczy TV przemysłowej i dokonać jego realizacji w sposób który zapewni nadzór wejścia głównego i obszarów komunikacyjnych.

Zakres rzeczowy ma obejmować:

a) dobór kamer wewnętrznych i zewnętrznych

b) dobór multipleksera

c) rozprowadzenie instalacji zasilania i wizji

5.4. Zakup transport i składowanie materiałów

Zakup transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania Robót, opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.5. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy oraz prowadzenia Robót

Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych (żelbetowych) np. słupów oświetleniowych za pomocą urządzeń dźwigowych, należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów.

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-E005100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguły odległości tam podane są większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie należy wyłączyć na czas trwania Robót, w porozumieniu z Zakładem Energetycznym.

Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną powinni być desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania.

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia o rozpoczęciu Robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego kanału.

Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.poż.

5.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca Robót jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca Robót zobowiązany jest również do wykonania i przedłożenia Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji wbudowanych urządzeń. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- Rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy

- Geodezyjne pomiary powykonawcze poszczególnych obiektów wraz z uzbrojeniem oraz mapą powykonawczą terenu objętego opracowaniem projektowym

- Dokumentację z zakończonych prób i testów

- Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów i urządzeń oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce

- Dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski – symbol B lub Ce

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych przepisów)

- Certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobata techniczna.

- Protokoły badań sprawdzeń

- Protokoły zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia obiektów kubaturowych i sieci elektroenergetycznych (oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem)

- Kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastąpiły podczas budowy

- Wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkownika obiektów

- Fotograficzna dokumentacja wszystkich robót zanikających i instalacji przed zakryciem w wersji elektronicznej

6. Kontrola jakości

6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-00.00. „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Kontrola związana z wykonaniem Robót elektrycznych powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Kontrola związana z wykonaniem Robót elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robót sporządzi protokół z przeprowadzonych pomiarów. Wyniki pomiarów i badań przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inżyniera.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Badanie jakości materiałów użytych do wykonania Robót elektrycznych następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 2 niniejszej ST., w tym nap odstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy.

6.3. Kontrola jakości wykonania Robót

Kontrola jakości wykonania Robót elektrycznych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.

Kontrola jakości wykonanego zakresu Robót dotyczy zgodności jego wykonania z przepisami, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inżyniera i obejmuje:

- Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- Sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi.

- Sprawdzenie zainstalowania osprzętu, urządzeń.

- Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. /ochrona przepięciowa, odgromowa/

- Sprawdzenie oznaczenia przewodów.

- Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych informacyjnych.

- Sprawdzenie połączeń przewodów.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- Sposób ułożenia kabli w rowie kablowym przed zasypaniem oraz rur osłonowych

- Sposób ułożenia przewodów w ścianach przed położeniem tynku

- Sposób montażu puszek montażowych oraz ułożenie przewodów w puszkach i podłączenie przed zatynkowaniem

- Sposób montażu tablic bezpiecznikowych, zainstalowane w nich aparaty, sposób montażu i podłączenia aparatów

- Sposób prowadzenia kabli, przewodów w szybach dźwigów

- Sposób montażu masztów oświetleniowych, podłączeń kabli do złącz słupowych

- Sposób montażu opraw oświetleniowych i innych opraw

- Sposób montażu drabinek na przewody i kable oraz rur ochronnych

- Sposób zabezpieczenia robót budowlanych

6.4. Badania i pomiary

Po wykonaniu Robót elektrycznych należy przeprowadzić odpowiednie próby, sprawdzenia i pomiary.

a) Pomiar Rezystencji instalacji uziemiającej

- Instalacji wyrównawczej

- Instalacji oświetlenia zewnętrznego

- Instalacji odgromowej

- Rozdzielnic głównych oraz ich wyłączników

b) Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów

c) Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- Skuteczność zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych

- Skuteczność zerowania

d) Pomiar natężenia oświetlenia

e) Pomiar (sprawdzenie) ciągłości żył przewodów i kabli

7. Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00. „Ogólne warunki wykonania i odbioru Robót”.

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawca a Inżynierem.

Jednostką obmiaru jest:

- 1kpl – dla wykonania zasilania elektrycznego

- 1kpl – dla dostawy i montażu rozdzielnic głównych

- 1kpl – dla wykonania wewnętrznych linii zasilających

- 1kpl – dla dostawy i montażu tablic piętrowych

- 1kpl – dla wykonania instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych

- 1kpl – dla wykonania pozostałych instalacji wewnętrznych

- 1kpl – dla wykonania instalacji odgromowej

- 1kpl – dla wykonania instalacji oświetlenia zewnętrznego

8. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. „ Ogólne warunki wykonania i odbioru Robót”.

Celem odbioru Jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodność z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami niniejszej ST.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami elektrycznymi. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie ze specyfikacją, dokumentacją wykonawczą i poleceniami Inżyniera a także obowiązującymi normami, przepisami.

Przedmiotem odbiorów i badań jest:

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową

- Zastosowany materiał

- Zgodność wymaganych prób i sprawdzeń z dokumentacją Projektową

- Kompletna Dokumentacja Powykonawcza

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne.

8.1. Odbiór Robót zanikających

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbiór Robót zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym etapie ulegną zakryciu.

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową Robót elektrycznych w tym;

- Sprawdzenie głębokości wykopu

- Sprawdzenie sposobu ułożenia kabla w rowie

- Sprawdzenie typu kabla, czy kabel jest ułożony zgodnie z wytycznymi projektanta i Inżyniera oraz geodety

- Sprawdzenie czy pod ułożonym kablem jest odpowiednia ilość podsypki z pisku oraz czy ułożone są rury osłonowe

- Sprawdzenie skrzyżowań (kolizji) projektowanego kabla z innymi mediami, czy zachowana jest właściwa odległość kabla od mediów oraz czy w tych miejscach kabel jest ułożony w rurach osłonowych

- Sprawdzenie zapasów kabla przy punktach końcowych trasy oraz na samej trasie

- Wykonanie rur osłonowych (sprawdzenie typu rury oraz czy taki typ jest odpowiedni)

- Wykonanie przecisków

- Wykonanie pomiarów rezystencji  izolacji kabla

- Sprawdzenie jakości materiałów użytych do zasypywania kabla, w tym sprawdzenie czy na kable jest naniesiona druga warstwa podsypki

- Sprawdzenie ułożenia folii ostrzegawczej niebieskiej

- Sprawdzenie ułożenia przewodów przed zatynkowaniem

- Sprawdzenie przewodów i kabli przed montażem rozdzielnic, tablic bezpiecznikowych

- Sprawdzenie ułożenia rurek osłonowych na przewody w murze oporowym (oświetlenie zewnętrzne)

- Sprawdzenie wykopu oraz ułożenie kabla na oświetlenie zewnętrzne

- Sprawdzenie przejść w budynku między ścianami i stropami, sposób ułożenia kabli i rur

- Sprawdzenie sposobu osadzenia puszek instalacyjnych oraz przewodów w tych puszkach

8.2. Odbiór częściowy

Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego elementu Robót, pod wrunkiem, że dotyczyć on będzie kompletnego elementu Robót.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie technologiczne i montażowe czynności związane z Robotami elektrycznymi.

Odbiór Końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie ze specyfikacją, dokumentacją wykonawczą i poleceniami Inżyniera a także obowiązującymi normami, przepisami.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych Robót instalacyjnych i budowlanych oraz kontroli działania tych instalacji. Odbiór końcowy zostanie dokonany pod warunkiem pozostawienia porządku i czystości na Terenie Budowy. Do odbioru końcowego należy przystąpić po zakończeniu wszystkich Robót objętych Dokumentacją Projektowa, Specyfikacją Techniczną oraz Robotami dodatkowymi lub zamiennymi mającymi wpływ na wykonanie zadania.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy – dokumentacja powykonawcza

- Inwentaryzacja powykonawcza

- Protokoły wszystkich odbiorów częściowych

- Protokoły Robót ulegających zakryciu

- Protokoły pomiarowe kabli i przewodów

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, atesty zastosowanych materiałów i urządzeń, w tym atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracja zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

- Protokoły prób, pomiarów i sprawdzeń

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

- Aktualność Dokumentacji Projektowej, po wprowadzeniu wszystkich zmian i uzupełnień

- Wymagane próby, pomiary i sprawdzenia w tym;

- Pomiar rezystancji instalacji uziemiającej

- Instalacji wyrównawczej

- Instalacji oświetlenia zewnętrznego

- Instalacji odgromowej

- Rozdzielnic głównych uraz ich wyłączników

- Pomiar rezystencji izolacji kabli i przewodów

- Pomiar skuteczności ochrony przeciw porażeniowej

- Skuteczność zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych

- Skuteczność zerowania

- Pomiar natężenia oświetlenia

- Pomiar (sprawdzenie) ciągłości żył przewodów i kabli

8.4. Zapisywanie i ocena wyników badań

8.4.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowy omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały z podpisami nadzoru technicznego oraz członków komisji prowadzącej badania.

8.4.2. Ocena wyników badań

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu Robót zostały spełnione.

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę Robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Płatność należy przyjmować w oparciu o wyniki pomiarów i ocena jakości Robót.

9.1. opis sposobu rozliczania Robót podstawowych.

Podstawę płatności stanowi dostawa i wykonanie 1kpl:

- Zasilani elektrycznego

- Dostawy i montażu rozdzielnic głównych

- Wewnętrznych linii zasilających

- Dostawy i montażu tablic piętrowych

- Instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych

- Pozostałych instalacji wewnętrznych

- Instalacji odgromowej

- Instalacji oświetlenia zewnętrznego

Płatność za wykonanie 1kpl;

- Zasilani elektrycznego

- Dostawy i montażu rozdzielnic głównych

- Wewnętrznych linii zasilających

- Dostawy i montażu tablic piętrowych

- Instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych

- Pozostałych instalacji wewnętrznych

- Instalacji odgromowej

- Instalacji oświetlenia zewnętrznego

Zawiera również:

- Koszt zakupu i dostarczenia materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie

- Koszt koniecznych Robót ziemnych

- Koszt zasadniczych prac montażowych i instalacyjnych

- Koszt koniecznych Robót budowlanych – przygotowanie podłoża, wykucie bruzd, wykucie wnęk, wykucie przejść przez ściany, uszczelnienie przejść przez ściany

- Koszt prac zabezpieczających antykorozyjnie części podziemne

- Koszt wywozu z terenu budowy materiałów zbędnych, uporządkowanie placu budowy po Robotach

- Koszt wszelkich prac montażowych i demontażowych związanych z układaniem przewodów

- Koszt wszelkich prac montażowych i demontażowych

- Koszt wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót, w tym:

- Pomiar rezystencji instalacji uziemiającej

- Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów

- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- Pomiar natężenia oświetlenia

- Pomiar (sprawdzenia) ciągłości żył przewodów i kabli

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i prac towarzyszących

Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty tymczasowe i prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

10. Dokumenty odniesienia

Podstawą do wykonania Robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy ora inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania Robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

- Projekt budowlany

- Przedmiar Robót – wg wskazania w kolumnie nr 3

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

10.2 Normy

- PBUE – Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych z 1990r.

- PN-IEC 60364-5-52,53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-4- Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-4-43- Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-5-54- Uziemienie i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepięciami.

-PN-76/E-05125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

-PN-EN-12464-1- norma dotycząca oświetlenia

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta

- Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie

- Warunki Techniczne i Obmiaru Robót Montażowo-budowlanych.