SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

ST- 02.01-1

Roboty instalacyjne wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Nazwy i kody Robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Robót			45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa Robót			45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria Robót		45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 Hydraulika

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

1. WSTĘP	4

1.1. Przedmiot ST	4

1.2. Zakres stosowania ST	4

1.3. Zakres Robót objętych ST	4

1.3.1.	Roboty budowlane podstawowe	4

1.3.1.1. Instalacja wod-kan:	4

1.3.1.2. Instalacja co:	4

1.3.1.3. Wentylacja mechaniczna:	4

1.3.2.	Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych	4

1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia	5

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót	5

1.6. Określenia podstawowe	5

2. MATERIAŁY I WYROBY	5

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń	5

2.2. Wymagania szczegółowe	5

2.3. Wykaz materiałów	6

2.3.1.	Instalacja wody zimnej i ciepłej:	6

2.3.2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej:	7

2.3.3.	Instalacja c.o.:	7

2.3.4.	Wentylacja mechaniczna:	8

2.4. Wymagania dotyczące materiałów	9

2.5. Składowanie materiałów	10

3. SPRZĘT I MASZYNY WYKONAWCY	10

4. Transport	11

5. Wykonanie robót	11

5.1. Ogólne warunki wykonania	11

5.2. Ogólne warunki wykonania	12

5.2.1.	Uwagi ogólne	12

5.2.2.	Roboty montażowe	13

5.2.2.1. Montaż instalacji wody zimnej i ciepłej	13

5.2.2.2. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej	13

5.2.2.3. Montaż instalacji c.o.	14

5.2.2.4. Montaż wentylacji	15

5.2.3.	Izolacja.	16

5.2.3.1. Izolacja przewodów wody zimnej i ciepłej.	16

5.2.3.2. Izolacja przewodów co.	16

5.2.3.2. Izolacja kanałów wentylacyjnych	17

5.2.4.	Badanie szczelności i rozruch próbny.	17

5.2.4.1. Badanie szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej.	17

5.2.4.2. Badanie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej.	17

5.2.4.3. Badanie szczelności instalacji c.o.	17

5.2.4.3. Rozruch próbny wentylacji	17

5.4. Warunki szczegółowe wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji.	18

5.4. Wytyczne branżowe wykonania Robót	18

5.4.1. Branża elektryczna	18

5.4.2. branża budowlana	18

5.4. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy oraz prowadzenia Robót.	18

6. Kontrola jakości	18

6.1. Ogólne zasady	18

6.2. Kontrola jakości materiałów	19

6.3. Kontrola jakości wykonania Robót	19

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT	20

8. Odbiór robót	21

8.1. Odbiór Robót zanikających	21

8.2. Odbiór częściowy.	22

8.3. Odbiór końcowy	22

8.4. Zapisywanie i ocena wyników badań	23

9. ROZLICZENIA ROBÓT	23

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych	23

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i prac towarzyszących	23

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	23

10.1. Elementy dokumentacji projektowej	24

10.2. Normy	24

ROZPORZĄDZENIA I INNE DOKUMENTY:	26

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne	26

## 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót, które należy wykonać w zakresie Kontraktu na „Europejskie Centrum Spotkań Barlinek” realizowanej  w ramach Wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej:  „Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau – Uckerwelle i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek”.

Część I Przebudowa i rozbudowa budynku na ul. Podwale oraz remont sali widowiskowej

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres Robót objętych ST

### Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniu wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji związanych z realizacją inwestycji p.n. Europejskie Centrum Spotkań w Barlinku realizowanej  w ramach Wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej:  „Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau – Uckerwelle

i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek” Część I Przebudowa i rozbudowa budynku na ul. Podwale oraz remont sali widowiskowej

i obejmują:

#### 1.3.1.1. Instalacja wod-kan:

  - Wykonanie instalacji wody zimnej,

  - Wykonanie instalacji wody ciepłej,

  - Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

#### 1.3.1.2. Instalacja co:

- Wykonanie instalacji ogrzewania grzejnikowego,

- Wykonanie instalacji wody grzewczej zasilającej nagrzewnice urządzeń wentylacyjnych.

#### 1.3.1.3. Wentylacja mechaniczna:

- Wykonanie instalacji wentylacji

- Wykonanie instalacji automatyki do urządzeń wentylacyjnych.

### Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne jest wykonanie prac towarzyszących i  Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

## 1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332200-5 Hydraulika

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST-00.00 i i ST 01.00.

## 1.6. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-00.00 i i ST 01.00.

# 2. MATERIAŁY I WYROBY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w ST-00.00 i i ST 01.00.

Materiały stosowane do budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone przez Inżyniera.

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Materiały stosowane do wykonania Robót budowlanych muszą posiadać:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa

## 2.2. Wymagania szczegółowe

Rozwiązania równoważne są możliwe jedynie w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji projektowej oraz posiadają parametry nie gorsze niż określone przez projektanta.

Wszelkie użyte w Projekcie Wykonawczym nazwy producentów i typ urządzeń należy rozumieć jako przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

Rozwiązania wariantowe opisane w  Projekcie Wykonawczym każdorazowo podlegają pisemnej akceptacji Projektanta i Inżyniera. Oznacza to, że do realizacji zakresu Robót związanego z wyborem dokonanym przez Inżyniera można będzie przystąpić po otrzymaniu pisemnej akceptacji Inżyniera, przedstawiając równocześnie odpowiednie próbki dla widocznych dla Użytkownika obiektu elementów wykończenia - które po uzyskaniu akceptacji stanowić będą wzorzec.

Wymienione w Projekcie Wykonawczym rozwiązania systemowe należy rozpatrywać w kontekście całości systemu z uwzględnieniem wszelkich przynależnych akcesoriów, części elementów i wykończeń przewidzianych dla danego systemu przez producenta.

Materiały zamienne mogą być stosowane tylko w przypadku kiedy ich parametry nie są gorsze od proponowanych w d Projekcie Wykonawczym. Mogą być wykazywane oszczędności w przypadku

pojawienia się na rynku nowej, tańszej technologii lub materiału.

Wykonawca winien dostarczyć wszystkie materiały wymienione w Projekcie Wykonawczym i inne nie wymienione materiały drobne w ilościach niezbędnych dla prawidłowego wykonania całości Robót.

## 2.3. Wykaz materiałów

### Instalacja wody zimnej i ciepłej:

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wody zimnej i ciepłej w ramach niniejszej specyfikacji są:

      - Rury stalowe ocynkowane ze szwem o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej:

 50,

 40,

 32,

 25,

 20,

 15,

      - Rurociągi z polietylenu sieciowanego o połączeniach na złączki systemowe o średnicy zewnętrznej:

 32,

 25,

 18.

      - Otulina z polietylenu o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +10° C równym 0,038 W/mK.

      - Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 32 mm

      - Filtr osadnikowy siatkowy kołnierzowy Dn40

      - Zawory zwrotne antyskażeniowe klasy BA średnicy 50 mm

      - Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o średnicy nominalnej:

 50,

 25,

      - Zawory regulacyjne termostatyczne o średnicy  20 mm

      - Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 25 mm w szafce naściennej z wyposażeniem

      - Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm

      - Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15 mm

      - Zawory odcinające do armatury stojącej, płuczek ustępowych o średnicy nominalnej 15 mm

      - Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm

      - Zestaw hydroforowy składający się z dwóch pomp pionowych (w tym jedna jest pompą rezerwową).

### Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach niniejszej specyfikacji są:

      - Rura kanalizacyjna PCV kielichowa, o ściankach gładkich, łączona na wcisk i uszczelkę o średnicy:

 160,

 110,

 75,

 50,

      - Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o połączeniach wciskowych o średnicy:

 110,

 75,

      - Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej.

      - Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o średnicy 110/160 mm.

      - Zawory napowietrzające średnicy 110 mm

      - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z  półpostumentem porcelanowym do umywalek

      - Zlewozmywaki z blachy na szafce.

      - Brodziki z kabiną natryskową

      - Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

      - Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym

### Instalacja c.o.:

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji c.o. w ramach niniejszej specyfikacji są:

      - Rury stalowe o połączeniach spawanych o średnicy nominalnej

 50,

 40,

 32,

      - Rury miedziane z kapilarnym połączeniem elementów lutem twardym o średnicy zewnętrznej  i gr. Ścianki:

35x1,5

28x1,5

22x1

18x1

15x1

      - Rury z polietylenu sieciowanego o połączeniach na złączki systemowe o średnicy zewnętrznej

 32,

 25,

 18,

 14.

      - Otulina ze sztywnej pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK w płaszczu osłonowym z folii PCV.

      - Otulina ze sztywnej pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40°C równym 0,035 W/mK w płaszczu osłonowym z blachy.

      - Grzejniki stalowe płytowe, podłączenie od dołu do instalacji c.o. (średnica nom. 15 mm) – zgodnie z zestawieniem w Projekcie wykonawczym

      - Grzejniki stalowe płytowe, podłączenie z boku do instalacji c.o. (średnica nom. 15 mm) – zgodnie z zestawieniem w Projekcie wykonawczym

      - Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; średnica nom. 15 mm

      - Głowice termostatyczne.

      - Odpowietrzniki automatyczne; średnicy nom. 15 mm

      - Zawory regulacyjne średnicy nominalnej

 40,

 32,

 25,

 15,

      - Zawory kulowe przelotowe i zwrotne gwintowane do c.o. o średnicy nominalnej

 50,

 40,

 32,

 25,

 20,

      - Zawory zaporowe o średnicy nominalnej

 50,

 40,

 20.

      - Pompa cyrkulacyjna – zgodnie z Projektem wykonawczym

      - Pompa obiegowa – zgodnie z Projektem wykonawczym

      - Trójdrogowy zawór regulacyjny mieszający o średnicy DN50

      - Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o pojemności 750 dm3

      - Naczynia wzbiorcze przeponowe – zgodnie z Projektem wykonawczym

      - Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe o średnicy nom. 20 mm

      - Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei

      - Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei

### Wentylacja mechaniczna:

      - Kanały prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej typu AI, o połączeniach nasuwkowych – zgodnie z zestawieniem w Projekcie wykonawczym

      - Kanały wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) – zgodnie z zestawieniem w Projekcie wykonawczym.

      - Wełna mineralna grubości 3 cm na folii aluminiowej.

      - Anemostaty kołowe typ D o średnicy:

do 160 mm

do 280 mm

      - Nawiewniki wirowe ze skrzynką rozprężną

      - Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o średnicy

do 100 mm

do 200 mm

do 315 mm

do 400 mm

      - Tłumiki akustyczne rurowe proste średnicy 500 mm

      - Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 400x1000 mm L=1000 mm

      - Filtry prostokątne 350 x 500 mm L=500 mm

      - Wywiewniki perforowane L=2350 H=1500

      - Centrale wentylacyjne z nagrzewnicą wodną i automatyką - zgodnie ze specyfikacją w Projekcie wykonawczym o parametrach:

- wydajność nawiew 3.915 m3/h i spręż 300Pa z nagrzewnicą wodną o parametrach 80/60°C, moc 54,0kW.

- wydajność 2.435 m3/h i spręż 300Pa z nagrzewnicą wodną o parametrach 80/60°C, moc 31,7kW.

      - Wentylatory dachowe – zgodnie ze specyfikacją w Projekcie wykonawczym o parametrach:

- wydajność1160 m3/h i spręż 200Pa

- wydajność 880 m3/h i spręż 200Pa

- wydajność 2150 m3/h i spręż 200Pa

- wydajność 175 m3/h i spręż 200Pa

- wydajność1965 m3/h i spręż 200Pa.

      - Podstawy dachowe tłumiące – zgodnie ze specyfikacją w Projekcie wykonawczym

      - Kratki nawiewne – zgodnie ze specyfikacją w Projekcie wykonawczym

## 2.4. Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały wbudowane przez Wykonawcę, muszą spełniać wymogi określone w niniejszej ST. Muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz dopuszczające je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe.

Wszelkie materiały i wyroby, niezależnie od tego, czy będą wymienione w Projekcie Wykonawczym, czy też zostaną zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera, będą stosowane ściśle według wcześniej przygotowanych i wydanych drukiem instrukcji producenta w języku polskim, lub zgodnie ze stosownymi normami lub przepisami technicznymi, w zależności od tego, które z nich są ostrzejsze.

Nie dopuszcza się stosowania materiałów z odzysku. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do stosowania. Materiały nie odpowiadające wymogom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.

Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału.

Materiały izolacyjne nie mogą zawierać freonów lub innych substancji mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska naturalnego. Żaden z zastosowanych materiałów lub wyrobów nie może zawierać azbestu lub jakichkolwiek innych substancji niosących ze sobą zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Należy stosować materiały o właściwościach antyelektrostatycznych, a tam, gdzie jest to konieczne przewidzieć instalacje odprowadzające ładunki statyczne.

Materiały powinny być dobierane z uwzględnieniem łatwości ich utrzymania w czystości. Należy unikać stosowania materiałów, w których mogłyby zagnieździć się gryzonie, ptaki, insekty, lub inne żywe organizmy.

Wszystkie zastosowane materiały powinny być odporne na działanie promieni słonecznych, korozję chemiczną i biologiczną oraz inne czynniki niszczące możliwe do przewidzenia w warunkach atmosferycznych i termiczno - wilgotnościowych, w których będą one eksponowane.

## 2.5. Składowanie materiałów

Na opakowaniach materiałów budowlanych musi znajdować się termin przydatności do stosowania lub data produkcji.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Inżynierowi

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenia materiałów na terenie budowy. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wg. odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegających ich zniszczeniu, uszkodzeniu, lub pogorszeniu właściwości technicznych wskutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania w zakresie ochrony przeciw pożarowej.

Wykonawca jest zobowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację o składowanych tam materiałach. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inżyniera Kontraktu i inspektora nadzoru w celu ich weryfikacji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów konieczna jest ich weryfikacja i zgoda na ich użycie przez Inżyniera

Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają pozytywnej opinii Inżyniera zostaną niezwłocznie wywiezione z placu budowy na koszt Wykonawcy.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inżyniera materiały, elementy budowlane lub urządzenia techniczne, Wykonawca wymieni na własny koszt na te które uzyskają zgodę inspektora nadzoru.

# 3. SPRZĘT I MASZYNY WYKONAWCY

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 i ST-01.00.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Systemie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych Robót.

Roboty związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy maszyn i urządzeń.

# 4. Transport

Ogólne warunki transportu podano w ST-00.00 i ST-01.00..

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania warunków prawidlowego transportu w obrębie placu budowy oraz poza nim obciążają Wykonawcę.

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na Teren Budowy lub z hurtowni i magazynów na Teren Budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Transport powinien zapewniać:

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, armatury  i urządzeń,

- zabezpieczenie materiałów, armatury i urządzeń przed uszkodzeniem,

- kontrolę załadunku i wyładunku.

- Rozładowania materiałów i urządzeń należy dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu.

- Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych Robót.

# 5. Wykonanie robót

## 5.1. Ogólne warunki wykonania

- Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji podano w ST-00.00 i ST-01.00.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, zostały umieszczone w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

- Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program Robót, projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji. Program Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

- Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po zakończonych Robotach należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy również terenów położonych poza pasami drogowymi. W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających.

- Miejsca pozyskania materiałów  muszą uzyskać akceptację Inżyniera.

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską normą.

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.

Elementy wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską normą.

Dostarczone na miejsce budowy materiały, armaturę i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera.

Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

## 5.2. Ogólne warunki wykonania

### Uwagi ogólne

Rozpoczęcie i prowadzenie Robót powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP.

Kierujący Robotami winien ściśle przestrzegać wydanych uzgodnień i zawartych w nich obostrzeń.

### Roboty montażowe

Montaż  winien uwzględniać i stosować się ściśle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu.

#### 5.2.2.1. Montaż instalacji wody zimnej i ciepłej

Montaż rurociągów, urządzeń i należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu” poszczególnych producentów.

Wszystkie przewody i urządzenia wewnątrz obiektu należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową). Przewody należy podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do stropów, belek, krokwi itp.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać odpowiednimi kształtkami (łuki i kolana).

Podejścia powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur o średnicy:

  10  20 mm powinna wynosić 1,5 m,

  25  32 mm powinna wynosić 2,0 m,

  40  50 mm powinna wynosić 2,5 m,

Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji. Podejścia do armatury wypływowej układać ze spadkiem min. 2%.

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie max 0,6 MPa, temperatura - 5o C do + 55oC.

Zawory hydrantowe należy montować w szafkach hydrantowych uwzględniający konieczność otwarcia drzwiczek o 1700.

Zawory czerpalne należy montować 0,25  0,35 m nad przyborem.

Miski ustępowe należy wyposażyć w urządzenia spłukujące.

Połączenia gwintowane należy uszczelnić taśmą teflonową.

#### 5.2.2.2. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzką należy układać na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Po zamontowaniu przewodów kanalizacyjnych w wykopach, obsypać je piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rury, warstwami o grubości 10 cm z zagęszczeniem. Po wykonaniu próby szczelności należy wykop zasypać gruntem bez kamieni. Zasypkę przeprowadzać warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem.

Poziomy kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod stropem parteru oraz pod posadzką piwnicy, połączyć w kolektor wyprowadzający ścieki na zewnątrz budynku do studzienki rewizyjnej.

Przejścia przez ściany przewodów kanalizacyjnych należy wykonać w tulejach ochronnych.

Na pionach i poziomach kanalizacyjnych należy wykonać rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurą wywiewną wentylacyjną umieszczoną minimum 0,5 m nad połacią dachu. Piony, których nie da się wyprowadzić ponad dach, należy napowietrzyć poprzez włączenie do sąsiednich pionów.

Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC, z zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2 %.

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 450.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem.

Piony z PCV należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia.

#### 5.2.2.3. Montaż instalacji c.o.

Montaż rurociągów, urządzeń i należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu” poszczególnych producentów.

Przewody w nowoprojektowanej części układane będą w warstwie izolacji podłogowej zabezpieczone przed zalaniem szlichtą cementową zgodnie z instrukcją wykonania instalacji zalecaną przez producenta rur. Należy przewidzieć mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podłoża, aby zabezpieczyć je przed wypływem  w trakcie wykonania wylewki betonowej. Ze względu na konieczność chowania trójników w podłodze należy stosować złącza zaciskowe z pierścieniem pełnym osadzonym przy pomocy praski. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa przebicia przewodów instalacji elektrycznych głębokość osadzania kołków mocujących w posadzce do max. 6 cm.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany) wykonać w tulejach ochronnych. Średnica rury ochronnej o dwie dymencje większa od średnicy przewodu.  W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Przejścia przez przegrody budowlane należy zaizolować.

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami”

- dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120,

- dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników lub muf. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów. Przewody prowadzić ze spadkiem min. 3  od najdalszego pionu do kotła. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur o średnicach

 Φ10 20 mm powinna wynosić 1,5 m,

 Φ25 32 mm powinna wynosić 2,0 m,

-  Φ40 54 mm powinna wynosić 2,5 m.

Na pionach wykonać kompensację.

Armatura odcinająca i zwrotna powinna być wykonana z mosiądzu.

Na gałązkach zamontować zawory grzejnikowe termostatyczne i odcinające powrotne. Grzejniki stalowe płytowe montować w odległości 10 cm od ścian i 15 cm od posadzki.

Grzejniki należy montować na dwóch wspornikach i przymocować do ściany dwoma uchwytami niezależnie od wielkości grzejnika. Dla grzejników w obudowach i zasłoniętych należy stosować głowice termostatyczne ze zdalnym czujnikiem temperatury.

W najniższych punktach zamontować kurki spustowe a w najwyższych odpowietrzniki miejscowe automatyczne.

#### 5.2.2.4. Montaż wentylacji

Montaż kanałów, urządzeń i należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu” poszczególnych producentów.

Kanały należy prowadzić jak najbliżej przegród. Obejścia podciągów wykonać z łuków, a w przypadku dużych przekrojów stosować elementy wykonane specjalnie.

Połączenia kanałów SPIRO kielichowe winny być uszczelnione kitem. Z zewnątrz łączone taśmami termokurczliwymi.

Przewody SPIRO mocować na opaski z przekładkami gumowymi. Kanały prostokątne układać na podporach lub podwieszać na typowych elementach mocujących z amortyzacją.

W przejściach przez przegrody budowlane należy również stosować fartuchy ochronne gumowe.

Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody muszą zapewniać w przypadku pożaru, kompensacje wydłużeń przewodu.

Kanały wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy  odcinające o klasie odporności ogniowej ściany/ stropu, przez który przechodzą.

Tłumienie hałasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi wykonać  poprzez tłumiki akustyczne oraz podstawy dachowe tłumiące.

W celu ograniczenia przenoszenia się drgań od urządzeń należy stosować króćce elastyczne na połączeniach urządzeń z kanałami.

Centrale wentylacyjne należy posadowić na podkładkach gumowych.

Wszystkie kanały, przewody i urządzenia wewnątrz obiektu należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową). Kanały należy podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do stropów, belek, krokwi itp.

### Izolacja.

#### 5.2.3.1. Izolacja przewodów wody zimnej i ciepłej.

Przewody wody zimnej i ciepłej i cyrkulacji prowadzone w całym budynku należy wykonać w otulinach izolacyjnych  z polietylenu o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +10° C równym 0,038 W/mK.

Grubość izolacji na rurociągach przechodzących przez pomieszczenia ogrzewane (+200C).

| Średnica rury | Grubość izolacji(mm) |
| --- | --- |
| dn15 | 20 |
| dn20 | 20 |
| dn25 | 20 |
| dn32 | 25 |
| ≥dn40 | 25 |

#### 5.2.3.2. Izolacja przewodów co.

Rurociągi wody grzewczej należy izolować otuliną  ze sztywnej pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK w płaszczu osłonowym z folii PCV lub w płaszczu osłonowym z blachy.

Grubość izolacji przewodów c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej -2<ti<+12:

| Średnica rury | Grubość izolacji (mm) |
| --- | --- |
| ≤20 | 30 |
| 25 | 30 |
| 32 | 30 |
| 40 | 30 |
| 50 | 35 |
| 65 | 40 |

Grubość izolacji przewodów c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej ti<-2:

| Średnica rury | Gr izolacji(mm) |
| --- | --- |
| ≤20 | 50 |
| 25 | 50 |
| 32 | 50 |
| 40 | 50 |
| 50 | 55 |
| 65 | 60 |

Odcinki przewodów c.o. prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane należy izolować cieplnie i wyposażyć w taśmy grzejne włączane przy spadku temperatury poniżej + 5 [°C]                                 na ściankach przewodów.

#### 5.2.3.2. Izolacja kanałów wentylacyjnych

Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne prowadzone wewnątrz budynku zaizolować akustycznie wełną mineralną grubości 3 cm na folii aluminiowej. W pomieszczeniach w których nie ma sufitu podwieszonego kanały należy zabudować płytą g.-k.

### Badanie szczelności i rozruch próbny.

#### 5.2.4.1. Badanie szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej.

Instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,9 MPa. Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.

Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej  00 C.

Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy dwukrotnie przepłukać wodą i zdezynfekować.

W czasie próby należy sprawdzać szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń.

#### 5.2.4.2. Badanie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej.

Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadać warunkom:

- pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości,

- podejście i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

- przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

#### 5.2.4.3. Badanie szczelności instalacji c.o.

Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 00 C.  Badaną instalację należy napełnić wodą dokładnie odpowietrzając  w najwyższych punktach a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów i armatury są szczelne.

Po powtórnym napełnieniu zładu  wodą gorącą badanie należy prowadzić przez 30 min przy ciśnieniu  0,6 Mpa. Podczas badania  należy również skontrolować  zachowanie  się kompensatorów, punktów stałych oraz uchwytów przesuwnych

#### 5.2.4.3. Rozruch próbny wentylacji

Próbny ruch urządzeń wentylacyjnych powinien trwać 72 godziny. W czasie ruchu próbnego     należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Wentylację mechaniczną poddać badaniu skuteczności wentylacji i badaniu dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z PN-87/B-02151/02.

## 5.4. Warunki szczegółowe wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich Robót demontażowych wynikających za zapisów Dokumentacji Technicznej.

Wszystkie Roboty demontażowe prowadzić w sposób umożliwiający odzysk materiałów.

Demontaż obejmuje zdemontowanie wszystkich urządzeń, rurociągów i armatury w istniejącej budynku.

## 5.4. Wytyczne branżowe wykonania Robót

#### 5.4.1. Branża elektryczna

Należy przewidzieć zasilanie dla wentylatorów kanałowych nawiewnych oraz wywiewnych wentylatorów dachowych.

#### 5.4.2. branża budowlana

W ścianach i stropach, w miejscach wskazanych w dokumentacji Projektowej, wykonać otwory, przekucia i bruzdy.

Należy zapewnić możliwość posadowienia oraz podwieszenia wszystkich urządzeń oraz elementów instalacji wod – kan., c.o. i wentylacji.

## 5.4. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy oraz prowadzenia Robót.

Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych (żelbetowych) za pomocą urządzeń dźwigowych, należy wykonywać ze szczególna ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów.

Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną powinni być desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.poż.

# 6. Kontrola jakości

## 6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-00.00 i ST-01.00..

Kontrola związana z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną.

Kontrola związana z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

- Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robót sporządzi protokół z przeprowadzonych pomiarów. Wyniki pomiarów i badań przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inżyniera.

## 6.2. Kontrola jakości materiałów

Badanie jakości materiałów użytych do wykonania Robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 2 niniejszej ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera.

- Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy.

## 6.3. Kontrola jakości wykonania Robót

- Kontrola jakości wykonania Robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowana przez Inżyniera.

- Kontrola jakości wykonanego zakresu Robót dotyczy zgodności jego wykonania z przepisami, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inżyniera i obejmuje:

6.3.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową,

- sprawdzenie jakości wykonania,

- sprawdzenie i kontrola połączeń,

- sprawdzenie izolacji termicznej,

- sprawdzenie szczelności instalacji.

- 6.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową,

- sprawdzenie jakości wykonania,

- sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez   nie wody,

- sprawdzenie spadków przewodów,

- sprawdzenie szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych,

- sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających,

- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych.

6.3.3. Instalacja c.o.

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową,

- sprawdzenie jakości wykonania,

- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,

- sprawdzenie szczelności instalacji,

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym,

- sprawdzenie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania oraz wbudowania kompensatorów i punktów stałych,

- sprawdzenie prawidłowości prowadzenia i mocowania przewodów.

6.3.4. Instalacja wentylacji,

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową,

- sprawdzenie jakości wykonania,

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania montażu kanałów, kratek, czerpni, wyrzutni i urządzeń,

- sprawdzenie oznaczenia przewodów wentylacyjnych.

- sprawdzenie połączeń przewodów.

- sprawdzenie wydajności wentylatorów,

- wykonanie prób i pomiarów.

- 6.3.1. System automatyki

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową,

- sprawdzenie jakości wykonania,

- sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

- sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi.

- sprawdzenie zainstalowania osprzętu.

- sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.

- sprawdzenie oznaczenia przewodów.

- umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

- sprawdzenie połączeń przewodów.

# 7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 i ST-01.00.

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową. Obmiar Robót służy wyłącznie do ustalenia Rozliczenia miesięcznego z zaawansowania Robót w ramach Ceny Ryczałtowej.

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Jednostką obmiaru są jednostki fizyczne stosowne do danego obmiaru Robót.

# 8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 i ST-01.00.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami niniejszej ST.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje dotyczące wykonania Robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbiorów i badań jest:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,

- zastosowany materiał,

- połączenie przewodów,

- szczelność przewodów.

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne.

## 8.1. Odbiór Robót zanikających

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbiór Robót zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym etapie ulegną zakryciu.

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji w tym:

- Roboty montażowe wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej.

- Roboty montażowe wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej.

- jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- sprawdzenie przejść w budynku między ścianami i stropami, sposób ułożenia rur,

- wykonanie wymaganych prób i sprawdzeń,

- wykonanie izolacji.

## 8.2. Odbiór częściowy.

Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego elementu Robót, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie kompletnego elementu Robót.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

## 8.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie technologiczne i montażowe czynności związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji.

Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych Robót instalacyjnych i budowlanych oraz na kontroli działania tych instalacji. Odbiór końcowy zostanie dokonany  pod warunkiem pozostawienia porządku i czystości na Terenie Budowy. Do odbioru końcowego należy przystąpić po zakończeniu wszystkich Robót objętych Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz Robotami dodatkowymi lub zamiennymi mającymi wpływ na wykonanie zadania.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy – dokumentacja powykonawcza,

- Inwentaryzacja powykonawcza,

- Protokoły wszystkich odbiorów częściowych,

- Protokoły Robót ulegających zakryciu,

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, atesty zastosowanych materiałów i urządzeń, w tym atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności zastosowanych materiałów i   urządzeń

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,

- Protokoły prób, pomiarów i sprawdzeń.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

- aktualność Dokumentacji Projektowej, po  wprowadzeniu wszystkich zmian i uzupełnień,

- protokoły badań szczelności.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

## 8.4. Zapisywanie i ocena wyników badań

8.4.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały z podpisami nadzoru technicznego oraz członków komisji prowadzącej badania.

8.4.2. Ocena wyników badań

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu Robót zostały spełnione.

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę Robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań.

# 9. ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 i ST-01.00.

## 9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych

Podstawą płatności miesięcznej będzie faktyczna ilość wykonanej pracy, tak jak zostanie ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Inżyniera po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie, a także po takich stawkach i cenach, jakie może ustalić Inżynier w ramach postanowień Kontraktu.

Podana przez wykonawcę Cena ryczałtowa winna obejmować wykonanie wszystkich Robót i czynności niezbędnych do wykonania pełnego zakresu robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji w celu uzyskania obiektu opisanego w Dokumentacji projektowej.

Wobec Ceny ryczałtowej za wykonanie zobowiązań umownych, rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych lub Przedmiarze nie będzie podstawą do zmian cen Przedmiaru Robót (WYKAZU CEN) i innych roszczeń Wykonawcy.

## 9.2. Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i prac towarzyszących

Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty tymczasowe i prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

# 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

## 10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania Robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

- Projekt budowlany.

- Przedmiar Robót.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

## 10.2. Normy

- PN-77/H-04419 – Próba szczelności.

- PN-92/B-10735 – Przewody kanalizacyjne

- PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-81/B-10700 – Instalacje wewnętrzne  wodociągowe i kanalizacyjne, wymagania i  badania przy odbiorze

- PN-83/M-7400 –  Armatura przemysłowa . Wymagania i badania

- PN- B/02865 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w  wodę. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

- PN-90/B-01430 – Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania

- PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach

- PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

- PN-91/B-02413 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego – Wymagania

- PN-B-02414:1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

- PN-91/B-02415 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Wymagania

- PN-91/B-02416 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych – Wymagania

- PN-91/B-02419 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania

- PN-91/B-02420 – Ogrzewnictwo – Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania

- PN-B-10405:1999 – Ciepłownictwo – Sieci ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-93/C-04607 – Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania dotyczące jakości wody

- PN-EN 422-1:1999 – Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 297:2002/Ap1:2006 – Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem – Kotły typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 70KW

- PN-90/M-75003 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Ogólne wymagania                  i badania

- PN-77/M-75005 – Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania – Zawory  przelotowe proste

- PN-91/M-75009 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory regulacyjne – Wymagania i badania

- PN-EN 215:2005 (U) – Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i metody badań

- PN-90/M-75011 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Termostatyczne  zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa – Wymiary  przyłączeniowe

- PN-70/M-75012 – Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania – Zawór  odpowietrzający

- PN-92/M-75016 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory grzejnikowe

- PN-77/M-75041 – Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania – Głowice  zaworów przelotowych

- PN-92/M-75166 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Złączki do grzejników

- PN-71/B-10420 – ZASTĄPIONA CZĘŚCIOWO PRZEZ PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową; PN-81/B- 10700.02 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową

- PN-EN 1505:2001 – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary

- PN-EN-1506:2001 – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary

- PN-EN 12792:2004 – Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

- PN-B-03434:1999 – Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania

- PN-EN 1507:2006 – Wentylacja  budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów

- PN-B 76002:1976 – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych

- PN-EN 1886:2001 – Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne

- ENV 12097:1997 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów

- PN-EN 12599:2002/AC:2004 – Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PN-EN 12236:2003 – Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych – Wymagania wytrzymałościowe

- PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania

- PN-83/B-03430/Az3:2000 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania (Zmiana Az3)

- PN-EN 1751:2002 – Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

- PN-EN 12220:2001 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej

- PN-EN 12238:2002 – Wentylacja budynków – Elementy końcowe – Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza

- PN-EN 12239:2002 – Wentylacja budynków – Elementy końcowe – Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza

- PN-EN 12589:2002 – Wentylacja w budynkach – nawiewniki i wywiewniki – Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza

- PN-EN 13030:2002 – Wentylacja w budynkach – Elementy końcowe – Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

- PN-EN 13180:2004 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich

- PN-EN 13181:2002 – Wentylacja budynków – Elementy końcowe – badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

- PN-EN 13182:2004 – Wentylacja budynków – Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

- PN-89/B-01410 – Wentylacja i klimatyzacja – Rysunek techniczny – zasady wykonywania i oznaczenia

- PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

- PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

- PN-EN 1822-5:2002 – Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) – Część 5: Określanie skuteczności filtru

## ROZPORZĄDZENIA I INNE DOKUMENTY:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 91/02 poz.811)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/99 poz.912)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/04 poz. 1156)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249/04 poz. 2497)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198/04 poz. 2041)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03, poz.

## 10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych.

- Instrukcja montażowa układania rurociągów.

- Katalog armatury przemysłowej.

- Katalog armatury  zaporowej.

- Katalog producenta odpowietrzników.

- Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych.

- Rury, kształtki i sprzęt kanalizacyjny.

- Katalogi armatury.

- Katalogi pomp